|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| is_fs_plk  Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej  „Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej” | | | | | | | |
| *Inwestor:*  R:\P224_LK201\07_Pomoce\Tabelka rysunkowa\logo_PLK.png | | | | PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.  ul. Targowa 74  03-734 Warszawa | | | |
| *Wykonawca – Jednostka projektowa – Lider konsorcjum:* | | | | EGIS Poland Sp. z o.o.  ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa  Tel. (22) 20 30 100, fax (22) 20 30 101  e-mail: biuro@egis-poland.com | | | |
| egis.jpg | | | |
| *Wykonawca – Jednostka projektowa – Partner konsorcjum:* | | | | Databout Sp. z o.o.  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa  Tel. (22) 492 71 00, fax (22) 492 71 13  e-mail: kontakt@databout.pl | | | |
| *Nazwa projektu:*  **„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”** | | | | | | | |
| *Nazwa zadania:*  **Odcinek B** - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa  realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym  Bydgoszcz - Trójmiasto" | | | | | | | |
| *Nazwa obiektu budowlanego:*  Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | | | | | | |
| *Adres obiektu budowlanego:*  Województwo pomorskie, powiat: kartuski, gdański gminy: Somonino, Kartuzy, Żukowo, Gdańsk | | | | | | | |
| *Odcinek:*  ODCINEK B  Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045 | | | | | | | |
| *Stadium:* | | | | | | | |
| **PROJEKT WYKONAWCZY** | | | | | | | |
| *Tom / Część / Zeszyt* | | | | | | | |
| TOM II Projekt Wykonawczy  Część 8 – Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami  Część 8.2 Zestaw kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim  Zeszyt 4 – Przyłącza elektryczne i oświetlenie terenu | | | | | | | |
| *Tytuł opracowania* | | | | | | | |
| **Przyłącz elektryczny – Zestaw kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim** | | | | | | | |
| *Nr opracowania:*  10.2 | | *Nr egzemplarza:*  01 | | | | *Data:*  01.03.2022 r. | |
| *Kategoria obiektu budowlanego:*  Kategoria XVIII | | | | | | | |
| *ZESPÓŁ AUTORSKI* | | | | | | | |
| *Stanowisko* | *Imię i Nazwisko* | | *Numer uprawnień bud.* | | *Specjalność uprawnień bud.* | | *Podpis* |
| *Projektant* | *Piotr Supernak* | | *MAP/0059/POOE/11* | | *Instalacyjna* | |  |
| *Sprawdzający* | *Przemysław Łozicki* | | *SWK/0150/PBE/15* | | *Instalacyjna* | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykaz zmian | | | |
| Nr rewizji | Opis zmian | Data | Podpis |
| 1 | Zaktualizowano warunki przyłączenia. | 13.11.2024 |  |

Opracowanie składa się z następujących tomów:

* TOM I – Projekt Zagospodarowania Terenu
  + Część 1 – Opis techniczny
  + Część 2 – Rysunkowa
* **TOM II – Projekt Wykonawczy**
  + Część 1 – Układ torowy, podtorze i odwodnienie,
  + Część 2 – Układ drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe,
  + Część 3 – Urządzenia sterowania ruchem i dSAT (nie występuje)
  + Część 4 – Sieć trakcyjna,
  + Część 5 – Elektroenergetyka nietrakcyjna,
  + Część 6 – Urządzenia, sieci i instalacje telekomunikacji (nie występuje)
  + Część 7 – Obiekty inżynieryjne,
  + **Część 8 – Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami,**
    - Część 8.1 – Budynek techniczny w Glinczu
    - **Część 8.2 – Zestaw kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim**
      * Zeszyt 1 – Architektura
      * Zeszyt 2 – Konstrukcje
      * Zeszyt 3 – Instalacje elektryczne
      * **Zeszyt 4 – Przyłącza elektryczne i oświetlenie terenu**
      * Zeszyt 5 – Instalacje sanitarne
      * Zeszyt 6 – Przyłącza i instalacje zewnętrzne sanitarne
      * Zeszyt 7 – Projekt dróg, chodników i terenów przyległych
      * Zeszyt 8 – Przyłącza teletechniczne
  + Część 9 – Obiekty obsługi podróżnych i małej architektury,
  + Część 10 – Urządzenia i sieci sanitarne (wod, kan, gaz, co),
  + Część 11 – Ochrona środowiska
  + Część 12 – Wycinka drzew,
  + Część 13 – Rozbiórki obiektów kubaturowych,
  + Część 14 – Linia Potrzeb Nietrakcyjnych,
  + Część 15 – Hydrotechnika
  + Część 16 – Projekt wzmocnień
  + Część 17 – Fazowanie robót wraz z harmonogramem zamknięć torowych
  + Część 18 – Organizacja ruchu

Spis treści

[1. Podstawa opracowania 7](#_Toc182470375)

[2. Przedmiot i zakres opracowania 7](#_Toc182470376)

[3. Stan projektowany 7](#_Toc182470377)

[3.1 Zasilanie budynku 7](#_Toc182470378)

[3.2 Instalacja oświetlenia zewnętrznego 8](#_Toc182470379)

[4. Układanie linii kablowych 9](#_Toc182470380)

[5. Ochrona przeciwporażeniowa 10](#_Toc182470381)

[6. Ochrona przeciwprzepięciowa 10](#_Toc182470382)

[7. Kolorystyka urządzeń 11](#_Toc182470383)

[8. Dobór kabli i zabezpieczeń 11](#_Toc182470384)

[9. Sprawdzenie doboru przekładników prądowych 13](#_Toc182470385)

[10. Zestawienie projektowanych kabli: 14](#_Toc182470386)

[11. Zestawienie podstawowych materiałów do zabudowy 15](#_Toc182470387)

[12. Uwagi końcowe 15](#_Toc182470388)

[13. Spis obowiązujących norm, przepisów i literatury związanej 17](#_Toc182470389)

[14. Załączniki 21](#_Toc182470390)

[14.1 Decyzje nadania uprawnień i przynależność do IIB projektanta i sprawdzającego. 21](#_Toc182470391)

[14.2 Warunków przyłączenia – zasilanie rezerwowe. 26](#_Toc182470392)

[14.3 Obliczenia fotometryczne 29](#_Toc182470393)

[15. Część rysunkowa 34](#_Toc182470394)

Wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami:

1. AGC – Europejska Umowa o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych;
2. AGTC – Europejska Umowa o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Transportu Kombinowanego i obiektach towarzyszących;
3. CEN/CENELEC – Normy europejskie przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC);
4. CPV – Wspólny Słownik Zamówień (Common Procurement Vocabulary);
5. CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych;
6. Dokumentacja geotechniczna – dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w skład których wchodzi: opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r;
7. dSAT – urządzenia do detekcji (wykrywania) stanów awaryjnych taboru;
8. DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa;
9. eor – elektryczne ogrzewanie rozjazdów;
10. ETCS – (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociągiem;
11. ERTMS – (European Rail Traffic Management System) Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym;
12. GSM-R – (Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej;
13. IR – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji;
14. ISE – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komórka organizacyjna IZ);
15. IZ – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych;
16. KODGiK – Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
17. KPP – Koncepcja Programowo-Przestrzenna;
18. LCS – Lokalne Centrum Sterowania;
19. LPN – linia potrzeb nietrakcyjnych;
20. PDH – (Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochronione systemy teletransmisyjne;
21. PKP PLK S.A. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
22. PKP S.A. – Polskie Koleje Państwowe S.A.;
23. Plan BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
24. PODGiK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
25. Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia;
26. Prawa - przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulacje Zamawiającego przedstawione w Załączniku nr 1;
27. Projekt - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu POIiŚ 2014-2020 pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”
28. Zamówienie - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach niniejszego OPZ.
29. Projektant – podmiot – wykonawca niniejszego zamówienia – realizujący prace o charakterze projektowym, dysponujący odpowiednim personelem posiadającym odpowiednie uprawniania i doświadczenie;
30. PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015, poz. 2164),
31. REOR – Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów;
32. RSO – Rozdzielcza Szafa Oświetleniowa;
33. SANEPID – kolokwialne określenie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
34. SDH – (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych systemów cyfrowych;
35. SEPE – System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej;
36. SŁK – System Łączności Kolejowej;
37. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania;
38. SMUE – System Monitoringu Urządzeń Elektroenergetycznych;
39. srk – sterowanie ruchem kolejowym;
40. SW - Studium Wykonalności dla zadania „Dokumentacja przygotowawcza dla II etapu rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM” Warszawa, lipiec 2015 r.;
41. TEN-T – Transeuropejska Sieć Transportowa;
42. TSI –Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności;
43. TVu – Telewizja Użytkowa - główne zastosowanie na kolei do monitorowania jednopoziomowych przejazdów kolejowych, przejść dla pieszych oraz terenów i obiektów kolejowych;
44. UTK – Urząd Transportu Kolejowego (poprzednio GIK);
45. Wykonawca – podmiot wyłoniony w wyniku przetargu, realizujący niniejsze zamówienie;
46. Zakład Elektroenergetyczny – firma zajmująca się dystrybucją i wytwarzaniem energii elektrycznej;
47. Zamawiający – zleceniodawca niniejszego zamówienia, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy;
48. Zamówienie/Umowa – zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;
49. ZOPI – Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.;
50. ZUDP – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A.

# Podstawa opracowania

* Umowa nr 90/105/0050/17/Z/I podpisana pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Konsorcjum Firm: Egis Poland Sp. z o.o. (Lider) oraz Databout Sp. z o.o. (Partner).
* Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak   
  RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.MR.LK.JP.111 z dnia 30.06.2020 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
* Mapa sytuacyjno – wysokościowa;
* Konsultacje i uzgodnienia z:
  + Zamawiającym,
  + Zarządcą Linii Kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych,
  + Zespołem projektantów;
* Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;
* Obowiązujące normy, przepisy, literatura techniczna, publikacje oraz inne związane przepisy i wytyczne;
* Przepisy i Instrukcje obowiązujące w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
* Warunki techniczne przyłączenia do sieci urządzeń elektroenergetycznych,

# Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przyłącza elektrycznego oraz oświetlenia terenu projektowanego zestawu kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim.

# Stan projektowany

## Zasilanie budynku

Zasilanie przyłącza podstawowego budynku projektuje się wykonać poprzez zestaw złączowo – pomiarowy ZZP usytuowany w pobliżu stacji transformatorowej zasilanej z LPN. W zestawie ZZP będzie znajdował się układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej. Z zestawu będzie wyprowadzona linia kablowa do złącza kablowego nastawni ZKN zlokalizowanego na elewacji budynku. W ZKN znajdować się będzie wydzielona celka zestawu ochrony przepięciowej ZOP z ogranicznikami przepięć, iskiernikowymi TYP 1+2.

Jako zasilanie rezerwowe dla potrzeb branży SRK, TT projektuje się przyłącz z sieci ENERGA Operator S.A.. Z zestawu złączowo-pomiarowego ZZP wykonanego przez ENERGA Operator S.A. będzie wyprowadzona linia kablowa do złącza ZKN, z którego będzie wyprowadzone zasilanie rezerwowe bezpośrednio do szafy z układem SZR (SZR w zakresie branży SRK).

W złączu kablowym ZKN zainstalowane będą rozłączniki izolacyjne sterowane przyciskiem ppoż. stanowiącym główny wyłącznik prądu - wyłącznik ppoż.

Złącze ZKN projektowane w ramach opracowania *Część 8.2 – Zestaw kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim; Zeszyt 3 – Instalacje elektryczne.*

## Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Oświetlenie obiektów i terenów kolejowych zostanie zrealizowane z wykorzystaniem opraw oświetleniowych dopuszczonych do stosowania na terenach kolejowych i spełniających wymagania stawiane przez PKP PLK S.A. oraz normę PN-EN 12464-2.

Oświetlenie terenu wokół budynku projektuje się przy wykorzystaniu słupów w II klasie ochronności kompozytowych, z oprawami o stopniu szczelności min IP65 i źródłami światła LED. Sposób zawieszenia i rozmieszczenia opraw oświetleniowych zapewnia właściwe, normatywne parametry oświetlenia.

Oświetlenie będzie zasilane i sterowane z rozdzielnicy ZK.13-1 wspólnej dla celów oświetlenia terenu wokół budynku oraz zasilania kontenera TT w km 178,464.

Nad drzwiami wejściowymi do budynku oraz pomieszczenia agregatu projektuje się oprawy zewnętrzne. Oświetlenie zewnętrzne załączane będzie za pomocą łącznika dwubiegowego umożliwiającego załączenie oświetlenie na stałe oraz czujniki ruchu. Oprawy nad drzwiami zasilane będą z tablicy instalacyjnej zlokalizowanej wewnątrz budynku. Oświetlenie nad drzwiami projektowane w ramach opracowania *Część 8.2 – Zestaw kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim; Zeszyt 3 – Instalacje elektryczne.*

# Układanie linii kablowych

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz instrukcją Iet-121. Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić przynajmniej:

* 50 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikiem, drogą rowerową i przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.;
* w przypadku układania wzdłuż toru w odległości > 2,5 m od osi toru oraz w peronach linie kablowe układać na głębokości co najmniej 0,8 m (mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla);
* w przypadku układania wzdłuż toru w odległości < 2,5 m od osi toru linie kablowe układać na głębokości co najmniej 1,5 m mierzonej prostopadle od powierzchni terenu do górnej powierzchni kabla (rury ochronnej).

Po wykonaniu rowu, dno należy zasypać warstwą piasku grubości 0,10 m. W warstwie piasku umieścić taśmę zabezpieczającą. Ułożyć kabel, a następnie zasypać go warstwą piasku grubości 0,10 m. Zasypać warstwą gruntu rodzimego grubości 0,25 m – 0,35 m, ułożyć taśmę ostrzegawczą z polietylenu (PE) koloru niebieskiego i zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu. W miejscach gdzie występuje zagrożenie uszkodzenia mechanicznego kabla zaleca się układanie pod taśmą ostrzegawczą płyty ochronnej.

Każdą warstwę gruntu nie większą niż 25 cm należy zagęścić ubijając ją zagęszczarką wibracyjną. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem (1-3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Projektowane kable, przed zasypaniem zaopatrzyć w trwałe oznaczniki, rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy skrzyżowaniach, przepustach kablowych, zapasach kabli i innych miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach należy zamieścić opisy zgodnie z instrukcją Iet-121. Należy zastosować oznaczniki kablowe, na których należy zapisać m.in.

* symbol i nr ewidencyjny linii (relacja),
* długość i oznaczenie kabla (typ),
* właściciel kabla (PKP PLK S.A.),
* znak fazy (przy kablach jednożyłowych),
* rok ułożenia.

Punkty charakterystyczne linii kablowej, takie jak: miejsca montażu osprzętu kablowego (mufy kablowe, mufy kablowe rozgałęźne), skrzyżowania i zbliżenia należy oznakować znacznikami elektromagnetycznymi. Parametry oraz sposób układania znaczników elektromagnetycznych zgodnie z instrukcją Iet-121.

Przy kopaniu rowu wzdłuż toru kolejowego urobek ziemi układać obok rowu z zastosowaniem osłony tłucznia (dla ochrony tłucznia przed zanieczyszczeniem urobkiem). Przy zasypywaniu rowu zachować kolejność warstw ziemi z wykopu. Prace przy rowach kablowych wykonywać ręcznie.

# Ochrona przeciwporażeniowa

Dla projektowanych sieci odbiorczych projektuje się układ sieci TN-C, TN-S. Zasilanie zrealizowane zostanie w układzie sieci TN-C.

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa zapewniona będzie poprzez zastosowanie izolacji części czynnych.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa (przy uszkodzeniu) zrealizowana będzie za pomocą urządzeń II klasy izolacji oraz samoczynnego wyłączenia zasilania.

Ochrona za pomocą urządzeń II klasy izolacji: obudowa w II klasie szaf/rozdzielnic – złączy słupowych, opraw oświetleniowych, kabel w słupie do oprawy prowadzony dodatkowo w rurce ochronnej instalacyjnej.

W obudowie II klasy izolacji części przewodzące nie powinny być połączone z przewodem ochronnym PE. Wewnątrz obudowy każdy z takich przewodów i ich zaciski należy izolować tak, jakby były częściami czynnymi, a ich zaciski należy oznaczyć, jako PE.

Części przewodzące dostępne i części pośrednie nie powinny być przyłączone do przewodu ochronnego, chyba, że szczególne postanowienie w tej kwestii zamieszono w specyfikacji urządzenia. Na zewnątrz obudowy nie powinien znajdować się żaden element przewodzący mający styczność z częściami przewodzącymi wewnątrz obudowy. Dotyczy to takich elementów, jak uchwyty, zamki czy elementy montażowe.

Całość prac należy wykonać zgodnie z normami PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41, N SEP-E-001.

# Ochrona przeciwprzepięciowa

W celu ochrony urządzeń przed zewnętrznymi przepięciami, zaprojektowano zabudowę ograniczników przepięć, iskiernikowych Typu I + II. Projektowane ograniczniki posiadają wytrzymałość Iimp = 25 kA oraz posiadają napięciowy poziom ochrony Up < 1,5 kV. Ograniczniki przepięć włączyć w zasilanie instalacji w układzie V ograniczając spadki napięć na przewodach łączących do minimum. Ograniczniki należy zamontować w projektowanych szafach zgodnie ze schematami w wydzielonej celce. Dodatkowo projektowane oprawy oświetleniowe zewnętrzne wyposażone będą w dedykowany, dostarczany wraz z oprawą ogranicznik przepięć.

Całość prac należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443.

# Kolorystyka urządzeń

Urządzenia wł. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powinny mieć kolorystykę zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Księdze Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 – Kolorystyka Budynków i Budowli”, wprowadzonej Uchwałą Nr 387/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.

# Dobór kabli i zabezpieczeń

Projektowane kable zasilające do poszczególnych obwodów dobrano uwzględniając obciążalność, dopuszczalny spadek napięcia, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz ujednolicenie przekrojów.

Dla zasilania urządzeń projektuje się kable cztero- i pięciożyłowe z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi 0,6/1kV typu: YKXS lub YAKXS.





# Sprawdzenie doboru przekładników prądowych

Dla układu pomiarowego półpośredniego zasilania podstawowego nastawni „ŻW” zaprojektowano przekładniki prądowe.

1. ZZP (LK201 km 178,336). Zasilanie złącza ZKN nastawni „ŻW”; **P=58kW**
2. Dobór znamionowego napięcia przekładnika

- warunek spełniony – **dobrano**

dla – napięcie znamionowe sieci

1. Dobór znamionowego prądu pierwotnego przekładnika przyjęto do obliczeń prąd znamionowy:

warunek spełniony, dobrano: **,**

1. Dobór mocy znamionowej przekładnika

Moc obciążenia pojedynczego obwodu prądowego w układzie pomiarowym:

Gdzie:

– moc pozorna licznika pomiarowego – obw. prądowy;

- moc strat na przewodach zasilających

- moc strat na stykach

gdzie - łączna rezystancja zestyków

Obciążenie całkowite pojedynczego przekładnika powinno spełniać warunek:

- warunek spełniony, dobrano:

**Dla kontrolno-rozliczeniowego układu pomiarowego energii elektrycznej dobrano przekładniki typu: IMW 150/5, o mocy 2,5VA, klasy 0,5 i współczynniku bezpieczeństwa FS=5.**

# Zestawienie projektowanych kabli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYKAZ KABLI | | | | |
| Lp. | Oznaczenie | Typ kabla | długość | Relacja |
| 110 | Kz.13-1 | YAKXS 4x120mm² | 12 m | ST - ZZP |
| 111 | Kz.13-2 | YAKXS 4x120mm² | 14 m | ZZP - ZKN Żukowo |
| 112 | Kz.13-3 | YAKXS 4x35mm² | 10 m | ZZP - ZK.13-1 |
| 113 | *Ko.13-3-1* | YKXS 4x16mm² | 78 m | ZK.13-1 - oświetlenie terenu |
| 114 | *Kz.13-3-1* | YKXS 4x16mm² | 170 | ZK.13-1 - kontener TT |
| 115 | Kz.13-4 | YAKXS 4x120mm² | 95m | ZK ENERGA - ZKN Żukowo |

# Zestawienie podstawowych materiałów do zabudowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Element | Typ | J.m | Ilość |
| 1 | Lampa oświetleniowa z źródłem światła typu LED o mocy 25W |  | kpl | 4 |
| 2 | Słup kompozytowy, łamany o wysokości 6m na podstawie z zawiasami do montażu na fundamencie | SKF-Ł 6,0 | szt | 4 |
| 3 | Prefabrykowany fundament betonowy, rozstaw śrub równym 0.20m, długość kotew minimum 0.08m, szerokość maksymalnie 0.30m |  | szt | 4 |
| 4 | Wysięgnik oprawy oświetleniowej |  | szt | 2 |
| 5 | Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4x120mm² |  | m | 109 |
| 6 | Kabel energetyczny YKXs 0,6/1kV 4x16mm² |  | m | 78 |
| 7 | Przewody YDY 2x2,5mm² |  | m | 44 |
| 8 | Rura osłonowa, elastyczna, z polietylenu, o średnicy zewnętrznej 110mm, karbowana |  | m | 26 |
| 9 | Rura osłonowa z polietylenu, o średnicy 110mm, grubość ścianek minimum 5.5mm, gładka |  | m | 56 |

# Uwagi końcowe

* Wszelkie prowadzenia kabli, przewodów, bednarki itp. przez ściany i stropy chronić rurami ochronnymi niepalnymi 750 N, a przepusty uszczelnić masą p.pożarową atestowaną o odporności ogniowej równej odporności ściany lub stropu.
* Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z uwagami i zaleceniami Właściciela obiektu i dostosować do nich technologię robót.
* Prace należy wykonywać zgodnie z niniejszym opracowaniem, z obowiązującymi przepisami i normami uwzględniającymi wymogi BHP.
* Wykonać niezbędne pomiary elektryczne – rezystancji izolacji przewodów, rezystancji uziemienia, skuteczności samoczynnego wyłączenie zasilania. Wyniki wykonanych pomiarów ująć w protokoły i przedstawić Inwestorowi do odbioru.
* Wykonanie projektowanych instalacji powinna wykonać firma zatrudniająca osoby – elektromonterów posiadających Świadectwo kwalifikacyjne grupy „E” i „D” z uprawnieniami do pomiaru.
* Dla zagwarantowania zgodności technicznej wyrobów i zapewnienia wymaganej jakości, dla partii materiałów i/lub urządzenia powinny być dostarczone wymagane dokumenty dla danego wyrobu, takie jak:
* Świadectwo odbioru
* Deklaracja zgodności
* Wyniki badan laboratoryjnych
* Protokół odbioru technicznego
* Przytoczone w niniejszym opracowaniu przykłady typów zastosowanych materiałów i urządzeń ma na celu wskazanie cech i minimalnych parametrów technicznych, a także norm jakościowych, które powinny być spełnione przez zastosowany produkt. Dopuszczone jest stosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów założonych w niniejszym projekcie i specyfikacji technicznej.
* W przypadku wykrycia na etapie realizacji robót rozbieżności rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym oraz pojawienia się faktów nieznanych, czy też nieuwzględnionych na etapie projektowania dokumentacja projektowa zostanie zweryfikowana. Zmiany zostaną przekazane Wykonawcy do realizacji.
* Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie winny być traktowane tak jak ujęte w obu częściach.

Opracował:

Piotr Supernak



# Spis obowiązujących norm, przepisów i literatury związanej

Ustawy:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
* Ustawa - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 716 z późniejszymi zmianami).
* Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1783).
* Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779).
* Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376).

Rozporządzenia i Warunki techniczne:

* Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987 z późniejszymi zmianami);
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1744, z późniejszymi zmianami z dnia 02 października 2018 r);
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie przepisów technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami).
* Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami).
* Standardy techniczne - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 250 km/h.;
* Ipi-1 – Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektów obsługi podróżnych z dnia 27 grudnia 2018 r.;
* Is-1 – Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 września 2018 r.;
* Im-2 – Instrukcja o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych z dnia 19 czerwca 2018 r.;
* Im-3 – Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.;
* Iet-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów. PKP PLK S.A. Warszawa 2014 r.;
* Iet-3 Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych. PKP PLK S.A. Warszawa 2015r.;
* Iet-5 – Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów (Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 października 2015 r. z późniejszymi zmianami).;
* Iet-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor. Warszawa 2008.;
* Iet-117 Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor. Warszawa 2008.;
* Iet-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Warszawa 2008.;
* Iet-119 Dokument Normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejników eor. Warszawa 2008.;
* Iet-121 Dokument Normatywny 01-10/ET/2018. Zasady oznakowania i ochrony linii kablowych. Warszawa 2018.;
* Iet-122 Dokument Normatywny 01-5/ET/2018. Oprawy oświetleniowe LED.;
* IPI-4 wytyczne dotyczące projektowania i budowy Systemu Monitoringu Wizyjnego (SMW) na obiektach obsługi pasażerskiej.;
* IPI-6 Wytyczne w sprawie elementów wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej CSDIP i infrastruktury towarzyszącej.;
* Instrukcje serii EBH, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej.;

Normy:


* N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia- ochrona przed porażeniem elektrycznym;
* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
* PN-EN 12464-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach;
* PN-EN 12464-2:2014-05 - wersja angielska; Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2. Miejsca pracy na zewnątrz;
* PN-EN 50121-1:2017-06 - wersja angielska. Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 1: Postanowienia ogólne;
* PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP);
* PN-EN 50102:2001- Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK);
* PN-EN 50124-1:2017-09. Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 1: Wymagania podstawowe – Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego;
* PN-EN 50160:2010 - Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych;
* PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych;
* PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 1: Wymagania ogólne;
* PN-EN 61439-3:2012 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe;
* PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Seria norm;
* PN-EN 62040-1:2019-11 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1-1: Wymagania ogólne;
* PN-EN 50122-1:2011- Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne. Cz.1 Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym;
* PN-EN-50122-2:2011. Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna. Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego;
* PN-EN 13201-1-4. Oświetlenie dróg publicznych;
* PN-EN-12843 : 2008 – Prefabrykaty z betonu – Maszty i słupy;

# Załączniki

# Decyzje nadania uprawnień i przynależność do IIB projektanta i sprawdzającego.

















# Warunków przyłączenia – zasilanie rezerwowe.





# Obliczenia fotometryczne





# Część rysunkowa

1. Plan sytuacyjny P224-PW-KUB-PELE-02-004-1001-10.2
2. Schemat zasilania budynku P224-PW-KUB-PELE-02-004-2001-10.2
3. Współrzędne punktów charakterystycznych P224-PW-KUB-PELE-02-004-3001-10.2