| Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwestor: |  |  |  |  | PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa |  |  |  |
| Wykonawca – Jednostka projektowa – Lider konsorcjum: |  |  |  | EGIS Poland Sp. z o. o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa Tel. (22) 20 30 100, fax (22) 20 30 101 e-mail: biuro@egis-poland.com |  |  |  |  |
| Wykonawca – Jednostka projektowa – Partner konsorcjum: |  |  |  | Databout Sp. z o. o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa Tel. (22) 492 71 00, fax (22) 492 71 13 e-mail: recepcja@databout.pl |  |  |  |  |
| Nazwa projektu: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa zadania: Odcinek C1- Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa obiektu budowlanego: Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres obiektu budowlanego: Województwo pomorskie, powiaty: kartuski, m. Gdańsk, m. Gdynia, gminy: Żukowo - G, M. Gdańsk, M. Gdynia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odcinek: ODCINEK C1 Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stadium: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tom / Część |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOM II Projekt Wykonawczy Część 5 – Elektroenergetyka Nietrakcyjna Zeszyt 2 - Kolizje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł opracowania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolizje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr opracowania: |  | Nr egzemplarza: |  |  |  |  | Data: |  |
| 10.1 |  | 01 |  |  |  |  | 18.04.2023 r. |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanowisko | Imię i Nazwisko |  | Numer uprawnień bud. |  |  | Specjalność uprawnień bud. |  | Podpis |
| Projektant koordynator | Piotr Supernak |  | MAP/0059/POOE/11 |  |  | Instalacyjna |  |  |
| Projektant | Piotr Sobiejewski |  | MAZ/0271/POOE/14 |  |  | instalacyjna |  |  |
| Projektant | Grzegorz Karpierz |  | MAP/0036/PBE/21 |  |  | Instalacyjna |  |  |
| Sprawdzający | Przemysław Łozicki |  | SWK/0150/PWE/15 |  |  | Instalacyjna |  |  |

| Wykaz zmian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr rewizji | Opis zmian | Data | Podpis |
| 1 | W związku z procedowanym uzgodnieniem przebudowy oświetlenia ul. Letniskowej zmieniono typ zastosowanych opraw (moc, temperatura barwowa) oraz wskazano wizualny wygląd oprawy (zgodny z oczekiwaniami GZDiZ). W związku z procedowanym uzgodnieniem budowy oświetlenia ul. Kielnieńskiej: - zmieniono typ zastosowanych opraw (temperatura barwowa), - dodano połączenie kablowe pomiędzy projektowanym słupem SO28.2/1, a istniejącym słupem 22/1. Linia kablowa YAKXS 4x35mm2 dlugości 130m. Zgodnie z uwagą ZUD w Gdańsku rozdzielono trasę kabli SN (obiekt SN-C6a) i nN (obiekt nn-C5) na odcinku około 20m. Zaktualizowano warunki oraz uzgodnienia, które utraciły ważność. | 13.11.2024 |  |

# SPIS OPRACOWAŃ

- TOM I – Projekt Zagospodarowania Terenu

  - Część 1 – Opis techniczny

  - Część 2 – Rysunkowa

- TOM II – Projekt Wykonawczy

  - Część 1 – Układ torowy, podtorze i odwodnienie

  - Część 2 – Układ drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe

  - Część 3 – Urządzenia sterowania ruchem i dSAT (nie występuje)

  - Część 4 – Sieć trakcyjna,

  - Część 5 – Elektroenergetyka nietrakcyjna,

    - Zeszyt 1 – Sieci, instalacje i urządzenia do 1kV

    - Zeszyt 2 – Kolizje

  - Część 6 – Urządzenia, sieci i instalacje telekomunikacji (nie występuje)

  - Część 7 – Obiekty inżynieryjne,

  - Część 8 – Obiekty kubaturowe wraz z instalacjami,

  - Część 9 – Obiekty obsługi podróżnych i małej architektury,

  - Część 10 – Urządzenia i sieci sanitarne (wod., kan., gaz, co)

  - Część 11 – Ochrona środowiska

  - Część 12 – Wycinka drzew

  - Część 13 – Rozbiórki obiektów kubaturowych

  - Część 14 – Linia Potrzeb Nietrakcyjnych

  - Część 15 – Hydrotechnika

  - Część 16 – Projekt wzmocnień

  - Część 17 – Fazowanie robót wraz z harmonogramem zamknięć torowych

  - Część 18 – Organizacja ruchu

# SPIS ZAWARTOŚCI

I.	SPIS OPRACOWAŃ	3

II.	SPIS ZAWARTOŚCI	4

III.	Wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami	7

IV.	WSTĘP	9

1.	Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego	9

2.	Uprawnienia projektowe i zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa	10

V.	OPIS TECHNICZNY	21

1.	Charakterystyka przedsięwzięcia	21

1.1.	Informacja ogólna	21

1.1.1.	Nazwa projektu	21

1.1.2.	Nazwa zadania	21

1.1.3.	Nazwa inwestora	21

1.1.4.	Nazwa wykonawcy prac projektowych	21

1.1.5.	Podstawa opracowania	21

1.1.6.	Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania	22

1.2.	Przedmiot, cel i zakres opracowania	24

1.2.1.	Przedmiot opracowania	24

1.2.2.	Cel opracowania	25

1.2.3.	Zakres opracowania	27

1.2.4.	Lokalizacja inwestycji	27

2.	Stan istniejący	27

2.1.	Kolizje WN	27

2.2.	Kolizje SN	27

2.2.1.	Obiekt SN-C1 – km 187+055	27

2.2.2.	Obiekt SN-C2 – km 187+430	28

2.2.3.	Obiekt SN-C3 – km 187+740	28

2.2.4.	Obiekt SN-C4 – 188+070	28

2.2.5.	Obiekt SN-C5 – 188+855	28

2.2.6.	Obiekt SN-C5A – 189+370	28

2.2.7.	Obiekt SN-C6 – 190+465	29

2.2.8.	Obiekt SN-C6A – 190+465	29

2.2.9.	Obiekt SN-C7 – 190+465	29

2.3.	Kolizje nN	29

2.3.1.	Obiekt nn-C1 – 187+520	29

2.3.2.	Obiekt nn-C2 – 187+995	29

2.3.3.	Obiekt nn-C3 – 187+860 – 188+080	30

2.3.4.	Obiekt nn-C4 – 189+215	30

2.3.5.	Obiekt nn-C5 – 189+475	30

2.3.6.	Obiekt nn-C6 – km 189+475	30

2.3.7.	Obiekt nn-C8 – km 189+475	30

2.3.8.	Obiekt nn-C9 – 190+600 – 191+000	31

2.4.	Kolizje oświetleniowe	31

2.4.1.	Obiekt ośw-C1 – km 189+501	31

2.4.2.	Obiekt ośw-C2 – km 190+465	31

2.4.3.	Obiekt ośw-C3 – km 190+465	31

3.	Stan projektowany	32

3.1.	Kolizje WN	33

3.2.	Kolizje SN	33

3.2.1.	Obiekt SN-C5 – km 188+855	33

3.2.2.	Obiekt SN-C5A – km 189+370	33

3.2.3.	Obiekt SN-C6 – km 190+465	33

3.2.4.	Obiekt SN-C6A – km 190+465	34

3.2.5.	Obiekt SN-C7 – km 190+465 LK201	34

3.3.	Kolizje nN	34

3.3.1.	Obiekt nn-C1 – km 187+520	34

2.3.1.	Obiekt nn-C3 – km 187+900	35

3.3.2.	Obiekt nn-C4 – km 188+855	35

3.3.3.	Obiekt nn-C5 – km 190+475	36

3.3.4.	Obiekt nn-C6 – km 190+475	36

3.3.5.	Obiekt nn-C9 – km 190+700	36

3.4.	Kolizje oświetleniowe	37

3.4.1.	Obiekt ośw-C1 – km 189+501	37

3.4.2.	Obiekt ośw-C2 – km 190+465	39

3.4.3.	Obiekt ośw-C3 – km 190+465	39

4.	Szczegółowe rozwiązania projektowe	41

4.1.	Linie napowietrzne	41

4.1.1.	Przewody napowietrzne	41

4.1.2.	Konstrukcje wsporcze i ustoje	41

4.1.3.	Osprzęt podstawowy	42

4.1.4.	Głowice kablowe	42

4.1.5.	Ograniczniki przepięć	42

4.1.6.	Izolacja	43

4.2.	Linie kablowe	43

4.2.1.	Kable energetyczne	43

4.2.2.	Mufy kablowe	43

4.2.3.	Układanie kabli	44

4.2.4.	Przepusty kablowe	45

4.3.	Oświetlenie	46

4.4.	Ochrona przeciwporażeniowa	48

4.5.	Uziemienia	48

4.6.	Tabela doboru obciążeń słupów	49

4.6.1.	Obliczenia wytrzymałości słupów nN	49

4.6.2.	Obliczenia wytrzymałościowe słupów oświetleniowych	51

4.7.	Obliczenia techniczne kolizje oświetleniowe	52

4.7.1.	Wymagania oświetlenia	52

4.7.2.	Obliczenia instalacji uziemiającej	53

4.7.3.	Bilans mocy	54

5.	Zestawienie montażowe	54

5.1.	Kolizje SN	54

5.1.1.	Obiekt SN-C5 – km 189+370	54

5.1.2.	Obiekt SN-C5a – km 189+370	54

5.1.3.	Obiekt SN-C6 – km 190+465	54

5.1.4.	Obiekt SN-C6a – km 190+465	55

5.1.5.	Obiekt SN-C7 – km 190+465 LK201	55

5.2.	Kolizje nn	55

5.2.1.	Obiekt nn-C1 – km 187+520	55

5.2.2.	Obiekt nn-C3 – km 187+900	55

5.2.3.	Obiekt nn-C4 – km 188+855	56

5.2.4.	Obiekt nn-C5 – km 190+475	56

5.2.5.	Obiekt nn-C6 – km 190+475	56

5.2.6.	Obiekt nn-C9 – km 190+700	56

5.3.	Kolizje oświetleniowe	57

5.3.1.	Obiekt ośw-C1 – km 189+501	57

5.3.2.	Obiekt ośw-C3 – km 190+465	57

6.	Zestawienie demontażowe	58

6.1.	Kolizje SN	58

6.2.	Kolizje nn	58

6.3.	Kolizje oświetleniowe	58

7.	Opis zakresu równoważności	60

8.	Uwagi końcowe	64

9.	Załączniki	67

9.1.	Warunki przebudowy ENERGA OPERATOR S.A.	67

9.1.1.	R/22/075344/2	67

9.2.	Warunki przebudowy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	69

9.2.1.	EOŚ-6680/UP-S-EF/2023	69

9.3.	Warunki przebudowy ZDiZ Gdańsk	71

9.3.1.	IE/123/2019/JR	71

9.3.2.	IE/123/2019/JR – prolongata	73

9.3.3.	IE/151/2022/JR	74

9.4.	Warunki przebudowy GIWK	78

9.4.1.	WT/628B/2019/DG	78

9.5.	Uzgodnienie nr GD/1/0216/2023 – Energa Operator S.A.	80

9.6.	Uzgodnienie nr P/12/2024 – Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	87

9.7.	Pismo nr GZDiZ.ZD.636.17.6.2023.KS.297,586,2440,4139 – ZdiZ Gdańsk – ul. Letniskowa	88

9.8.	Uzgodnienie nr GZDIZ.ZD.6336.9.3.2023/2024/KS.6063 – ZDiZ Gdańsk - ul. Letniskowa	91

9.9.	Uzgodnienie nr GZDIZ.ZD.6330.158.3.2024.KS.2569,3500 – ZDiZ Gdańsk - ul. Kielnieńska	94

9.10.	Uzgodnienie nr UL-547/2023 – GIWK Gdańsk	99

9.11.	Obliczenia fotometryczne	101

VI.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	102

# Wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami

- AGC – Europejska Umowa o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych;

- AGTC – Europejska Umowa o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Transportu Kombinowanego i obiektach towarzyszących;

- CEN/CENELEC – Normy europejskie przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) i Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC);

- CPV – Wspólny Słownik Zamówień (Common Procurement Vocabulary);

- CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych;

- Dokumentacja geotechniczna – dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w skład których wchodzi: opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r;

- dSAT – urządzenia do detekcji (wykrywania) stanów awaryjnych taboru;

- DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa;

- eor – elektryczne ogrzewanie rozjazdów;

- ETCS – (European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociągiem;

- ERTMS – (European Rail Traffic Management System) Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym;

- GSM-R – (Global System for Mobile Communications-Railway) - Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej;

- IR – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji;

- ISE – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji (wykonawcza komórka organizacyjna IZ);

- IZ – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych;

- KODGiK – Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

- KPP – Koncepcja Programowo-Przestrzenna;

- LCS – Lokalne Centrum Sterowania;

- LPN – linia potrzeb nietrakcyjnych;

- PDH – (Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochronione systemy teletransmisyjne;

- PKP PLK S.A. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

- PKP S.A. – Polskie Koleje Państwowe S.A.;

- Plan BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- PODGiK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

- Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia;

- Prawa - przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulacje Zamawiającego przedstawione w Załączniku nr 1;

- Projekt - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach projektu POIiŚ 2014-2020 pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”

- Zamówienie - zakres rzeczowy planowany do realizacji w ramach niniejszego OPZ.

- Projektant – podmiot – wykonawca niniejszego zamówienia – realizujący prace o charakterze projektowym, dysponujący odpowiednim personelem posiadającym odpowiednie uprawniania i doświadczenie;

- PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015, poz.  2164),

- REOR – Rozdzielnica Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów;

- RSO – Rozdzielcza Szafa Oświetleniowa;

- SANEPID – kolokwialne określenie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- SDH – (Synchronous Digital Hierarchy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych systemów cyfrowych;

- SEPE – System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej;

- SŁK – System Łączności Kolejowej;

- SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania;

- SMUE – System Monitoringu Urządzeń Elektroenergetycznych;

- srk – sterowanie ruchem kolejowym;

- SW - Studium Wykonalności dla zadania „Dokumentacja przygotowawcza dla II etapu rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM” Warszawa, lipiec 2015 r.;

- TEN-T – Transeuropejska Sieć Transportowa;

- TSI –Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności;

- TVu – Telewizja Użytkowa - główne zastosowanie na kolei do monitorowania jednopoziomowych przejazdów kolejowych, przejść dla pieszych oraz terenów i obiektów kolejowych;

- UTK – Urząd Transportu Kolejowego (poprzednio GIK);

- Wykonawca – podmiot wyłoniony w wyniku przetargu, realizujący niniejsze zamówienie;

- Zakład Elektroenergetyczny – firma zajmująca się dystrybucją i wytwarzaniem energii elektrycznej;

- Zamawiający – zleceniodawca niniejszego zamówienia, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy;

- Zamówienie/Umowa – zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;

- ZOPI – Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.;

- ZUDP – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A.

# WSTĘP

## Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z późniejszymi zmianami oświadczamy, że:

TOM II Projekt Architektoniczno-Budowlany

Część 5 – Elektroenergetyka nietrakcyjna

Zeszyt 2 – Kolizje

będący integralną częścią projektu budowlanego dla zadania: zadania inwestycyjnego 
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
na odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna linii kolejowej nr 201" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowej nr 201, 214, 229" realizowanego w ramach projektu 
pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| Stanowisko: | Imię i Nazwisko: | Numer uprawnień: | Specjalność: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Piotr Supernak | MAP/0059/POOE/11 | Instalacyjna |  |
| Projektant | Piotr Sobiejewski | MAZ/0271/POOE/14 | Instalacyjna |  |
| Projektant | Grzegorz Karpierz | MAP/0036/PBE/21 | Instalacyjna |  |
| Sprawdzający | Przemysław Łozicki | SWK/0150/PBE/15 | Instalacyjna |  |

## Uprawnienia projektowe i zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa

# OPIS TECHNICZNY

## Charakterystyka przedsięwzięcia

Informacja ogólna

### Nazwa projektu

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.

### Nazwa zadania

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
na odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna linii kolejowej nr 201" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowej nr 201, 214, 229" realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”

### Nazwa inwestora

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

### Nazwa wykonawcy prac projektowych

Egis Poland Sp. z o. o. 
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Databout Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

### Podstawa opracowania

- Umowa nr 90/105/0076/18/Z/I zawarta pomiędzy konsorcjum firm Egis Poland Sp. z o.o. (lider) oraz Databout Sp. z o.o. (dawniej WYG International Sp. z o.o) (partner) a PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.;

- Opis Przedmiotu Zamówienia dla inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 i 229” realizowanego w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”;

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: 
RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.MR.LK.JP.111 z dnia 30.06.2020 r. wydana 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku;

- Decyzja znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.65 z dnia 26 sierpnia 2022 
wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe;

- Archiwalne materiały dotyczące linii kolejowych nr 201;

- Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

- Obowiązujące normy, przepisy, literatura techniczna, publikacje oraz inne związane przepisy i wytyczne;

- Przepisy i Instrukcje obowiązujące w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

- Warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznych,

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci urządzeń elektroenergetycznych,

- Konsultacje i uzgodnienia z: Zamawiającym, Zarządcą Linii Kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych, Zespołem projektantów;

### Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682)

- Ustawa - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1385).

Rozporządzenia i Warunki techniczne:

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2023  poz. 819).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744, z późn. zm. Z dnia 02 października 2018 r).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124, z późn. zm.).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U 2003 nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz.U. 2019 poz. 1839)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 poz. 822).

Normy:

- PN-EN 15273-3+A1:2019-03 Kolejnictwo. Skrajnie. Częśc3: Skrajnie budowli

- PN-EN 12464-2:2014-05 - wersja angielska; Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2. Miejsca pracy na zewnątrz.

- PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.

- PN-EN 50121-1:2017-06 - wersja angielska. Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 1: Postanowienia ogólne.

- PN-EN 50124-1:2017-09 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 1: Wymagania podstawowe – Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego.

- PN-EN 50160:2010 - Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

- PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych.

- PN-EN 60076-1:2011 - wersja angielska. Transformatory -- Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 60269:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 60099-4:2015-01 Ograniczniki przepięć -- Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego

- PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

- PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Seria norm.

- PN-EN 50522:2022-12 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym niż 1 kV

- PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.

- PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- PN-EN IEC 61936-1:2022-04 Instalacje elektroenergetyczne o napięciu wyższym od 1 kV AC i 1,5 kV DC -- Część 1: AC

- PN-EN 50522:2022-12 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym niż 1 kV

- PN-EN IEC 62040-1:2019-11 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa

- PN-EN 50122-1:2011 Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna. Część 1: Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym.

- PN-EN-50122-2:2011. Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna. Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg. Część 1:  Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia

- PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania eksploatacyjne

- PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych

- PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia

- PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej

- PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV Część 1. Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne,

- PN-EN 50341-2-22:2022-06 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)

- PN-E-06303: 1998 – Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych.

Literatura fachowa, publikacje oraz inne związane przepisy i wytyczne:

- Standardy Techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem). Tom V – Elektroenergetyka nietrakcyjna

- Dokument normatywny dla elektroenergetyki nietrakcyjnej przyjęty do stosowania Zarządzeniem nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 marca 2009r. (Załącznik do Uchwały nr 62/2009 r.)W skład dokumentu normatywnego wchodzą następujące części:

- Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oświetleniowe. Warszawa 2008;

- Iet-3 Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych. PKP PLK S.A. Warszawa 2015r.

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia- ochrona przed porażeniem elektrycznym

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1997 r.

- Katalog elementów elektryfikacji kolei. Linie potrzeb nietrakcyjnych 15kV. Linie na indywidualnych konstrukcjach wsporczych – Kolprojekt 1994 r.

- Instrukcje serii EBH, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej.

- Katalog Elementów Elektryfikacji Kolei. Stacje transformatorowe 15/0,4kV zasilające odbiory nietrakcyjne - wydanie 1992 r.

- Albumy napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia z przewodami gołymi, niepełnoizolowanymi i izolowanymi.

- Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy, przebudowy linii kolejowej nr 201 w ramach projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna linii kolejowej nr 201" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowej nr 201, 214, 229" realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”

Zakres robót branżowych obejmuje:

- Rozbiórkę, przebudowę i budowę układu torów;

- Przebudowę i budowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

- Przebudowę i budowę sieci teletechnicznych w zakresie łączności przewodowej, kanalizacji kablowej na peronach, kanalizacji kablowej na stacji, systemu i urządzeń teletransmisyjnych, radiołączności, urządzeń telekomunikacyjnych, systemu wizualnej informacji podróżnych, systemu megafonowej informacji podróżnych, systemu sygnalizacji czasu, urządzeń TVu (CCTV), istniejących sieci telekomunikacyjnych;

- Rozbiórkę i budowę układu drogowo-pieszego;

- Rozbiórkę i budowę sieci trakcyjnej i zasilania trakcyjnego w zakresie konstrukcji wsporczych i fundamentów, sieci jezdnej, osprzętu sieciowego, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej, profilowania sieci, sieci powrotnej, urządzenia sterującego, napędów odłączników, linii kablowych;

- Rozbiórkę i budowę urządzeń elektroenergetycznych w zakresie zasilania i opomiarowania odbiorców energii elektrycznej, zasilania urządzeń teletechnicznych, zasilania dźwigów osobowych, zasilania pompowni w przejściu podziemnym, zasilania pompowni wód deszczowych na stacji, oświetlenia, elektrycznego ogrzewania rozjazdów, sterowania urządzeniami elektroenergetyki kolejowej, przebudowy kolizji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, linii potrzeb nietrakcyjnych, stacji transformatorowych;

- Rozbiórkę, przebudowę i budowę obiektów inżynieryjnych;

- Rozbiórkę i budowę peronów i budowę wiat peronowych;

- Przebudowę i budowę urządzeń sanitarnych w zakresie odwodnienia, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i gazowych.

Cel opracowania

Realizacja zamówienia ma na celu osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych oraz cech użytkowych zgodnych z przyjętą kategorią linii wg TSI.

Realizacja inwestycji ma na celu:

- dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników i kontrahentów oraz do prognozowanych kierunków rozwoju,

- przywrócenie/podwyższenie prędkości handlowej i podniesienie maksymalnego dopuszczalnego nacisku osiowego,

- poprawę punktualności realizowanych połączeń przewozów pasażerskich i towarowych,

- osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych wymaganych dla wyznaczonych kodów ruchu wg TSI-P4 i P3,

- skrócenie czasu dowozu/odwozu ładunków do/od odbiorców/nadawców oraz zapewnienie punktualności realizowanych połączeń całopociągowych,

- poprawę przepustowości linii i stacji, skomunikowania z rozbudowaną siecią dróg,

- zwiększenie dostępności transportu kolejowego,

- poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków,

- racjonalizację kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury poprzez zastosowanie elementów o wysokiej trwałości i niezawodności oraz likwidację zbędnej infrastruktury,

- ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowych stacjach,

- zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów,

- zmianę organizacji pracy połączonych stacji pracujących w jednym układzie sterowania z LCS przy zachowaniu możliwości lokalnej obsługi wybranych rejonów stacji,

- zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych lub przez likwidację przejazdów,

- zwiększenie bezpieczeństwa kolejowo-drogowego poprzez budowę skrzyżowań dwupoziomowych,

- przebudowę układu dróg dojazdowych i technologicznych wraz z zabezpieczeniem przejazdów w poziomie szyn i dostosowaniem ich do nowych sposobów obsługi ruchu,

- optymalizację nakładów inwestycyjnych,

- poprawę funkcjonowania elementów infrastruktury kolejowej,

- zapewnienie odpowiedniej odporności infrastruktury na obecne i prognozowane zmiany klimatu,

- dostosowanie istniejącej struktury sanitarnej do nowej infrastruktury kolejowej,

- usprawnienie odwodnienia projektowanej infrastruktury kolejowej w celu jej poprawnego funkcjonowania.

Zakres opracowania

W skład kompleksowego opracowania projektu wchodzą następujące branże:

- torowa;

- automatyki kolejowej;

- telekomunikacyjna;

- drogowa;

- energetyczna;

- obiektów inżynieryjnych;

- obiektów budowlanych;

- sanitarna.

Niniejsze opracowanie dotyczy usunięcia kolizji sieci nN, SN oraz oświetleniowych gestorów obcych na modernizowanym odcinku linii kolejowej  nr 201 na odc. C1 
od km 187,045 do km 191,629

Lokalizacja inwestycji

Linie kolejowe objęte zakresem opracowania są zlokalizowana na terenie województwa pomorskiego w powiecie kartuskim i gdańskim na terenach gmin Żukowo, Gdańsk 
oraz Gdynia.

## Stan istniejący

Linia kolejowa nr 201 na odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna od km 187+045 
do km 191+629 wielokrotnie krzyżuje się z liniami kablowymi oraz napowietrznymi nN i SN energetyki publicznej.

Przebudowa dróg oraz obiektów zlokalizowanych w rejonie modernizowanego odcinka LK201 wymusza usunięcie kolizji z liniami oświetleniowymi własności ZDiZ w Gdańsku.

Istniejące linie napowietrzne i kablowe będące w kolizji z projektowanym układem infrastruktury należy przebudować, przy użyciu materiałów odpowiedniego typu i przekroju wynikającego ze stanu istniejącego oraz z warunków technicznych przebudowy wydanych przez Właściciela sieci. Poniżej przedstawiono wykaz skrzyżowań i zbliżeń przedmiotowych sieci Gestorów obcych.

Kolizje WN

Nie dotyczy

Kolizje SN

Obiekt SN-C1 – km 187+055

Linia SN nr 012500 relacji: „Borowiec”

Przebudowywaną linię kolejową numer 201 (km 187+055) krzyżuje napowietrzna linia średniego napięcia nr 012500 relacji „Borowiec” własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana jest przewodami typu 3xAFL-6 70mm2. Linia wykonana jest na słupach 
typu ŻN.

Linia nie wymaga przebudowy, sporządzono profil wysokościowy wykazujący zachowanie bezpiecznych odległości pionowych od projektowanej infrastruktury. 
Rys. P224-PW-ELE-07-002-3001.

Obiekt SN-C2 – km 187+430

Linia SN nr 012576 relacji: LN012500 „Borowiec” – T-1461 Barniewice II

Przebudowywaną linię kolejową numer 201 (km 187+430) krzyżuje napowietrzna linia średniego napięcia nr 012576-1 relacji: „Borowiec” – T-1461 „Barniewice II” własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana jest przewodami typu 3xAFL-6 35mm2. Linia wykonana jest na słupach typu ŻN.

Linia nie wymaga przebudowy, sporządzono profil wysokościowy wykazujący zachowanie bezpiecznych odległości pionowych od projektowanej infrastruktury.
Rys. P224-PW-ELE-07-002-3001.

Obiekt SN-C3 – km 187+740

Linia SN nr 084000 relacji: SŁ3 – SŁ152

Przebudowywaną linię kolejową nr 201 (km 187+740) krzyżuje napowietrzna linia średniego napięcia nr 08400 relacji: SŁ3 – SŁ152 własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana jest przewodami typu 3xAFL-6 70mm2. Linia wykonana jest na słupach 
typu ŻN.

Linia nie wymaga przebudowy, sporządzono profil wysokościowy wykazujący zachowanie normatywnych odległości pionowych od projektowanej infrastruktury.
Rys. P224-PW-ELE-07-002-3001.

Obiekt SN-C4 – 188+070

Linia SN nr 012585

Przebudowywaną linię kolejową nr 201 (km 188+070) krzyżuje kablowa (ziemna) linia średniego napięcia nr 012585-2 – własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana jest kablami typu HAKnFtA 3x240mm2.

Linia nie wymaga przebudowy. W ramach inwestycji nie są przewidziane prace zmieniające niweletę istniejących torów.

Obiekt SN-C5 – 188+855

Linia SN nr: 014106-02 relacji: SŁ31(014101) – T-1477 Osowa Jezioro

Przebudowywaną linię kolejową nr 201 (km 188+855) krzyżuje kablowa (ziemna) linia średniego napięcia nr 014106 – własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana jest kablami typu HAKnFtA 3x95mm2.

Linia wymaga przebudowy.

Obiekt SN-C5A – 189+370

Linia SN nr: S310157 relacji: SŁ12(LN014076) – ST 10-30

Przebudowywana w ramach opracowania ul. Letniskowa w Gdańsku znajduje się w kolizji z kablową (ziemną) linią średniego napięcia nr S310157 kierunek ST 10-30 – własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana jest kablami typu 3xXRUHAKXS 1x70mm2.

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Obiekt SN-C6 – 190+465

Linia SN nr: 016053 relacji T-16562 „Drawska” – T-1443 „Osowa Wieś”

Przebudowywaną linię kolejową nr 201 (km 190+465) krzyżuje kablowa (ziemna) linia średniego napięcia nr 016053 relacji T-16562 „Drawska” – T-1443 „Osowa Wieś” Przebudowywaną ul. Kielnieńską w m. Gdańsk krzyżuje kablowa (ziemna) średniego napięcia nr 016070 relacji T-1443 „Osowa Wieś” – T-16563 „Chełmińska” – własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linie wykonane są kablami typu HAKnFtA 3x120mm2.

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Obiekt SN-C6A – 190+465

Linia SN nr: 016070 relacji T-1443 „Osowa Wieś” – T-16563 „Chełmińska”

Przebudowywaną ul. Kielnieńską w m. Gdańsk krzyżuje kablowa (ziemna) średniego napięcia nr 016070 relacji T-1443 „Osowa Wieś” – T-16563 „Chełmińska” – własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linie wykonane są kablami typu HAKnFtA 3x120mm2.

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Obiekt SN-C7 – 190+465

Linia SN nr: 016515 kierunek: Stacja Uzdatniania Wody „Osowa” [GIWK]

Przebudowywaną linię kolejową nr 201 (km 190+465) oraz  przebudowywaną 
ul. Kielnieńską w m. Gdańsk krzyżuje kablowa (ziemna) linia średniego napięcia nr 016515 – stanowiąca główne zasilanie stacji uzdatniania wody „Osowa” – własność Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. Linia wykonana jest kablem 
typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2.

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Kolizje nN

Obiekt nn-C1 – 187+520

T-1461 „Barniewice II”

Przebudowywaną linię kolejową nr 201 (km 187+520) krzyżuje napowietrzna linia niskiego napięcia zasilana ze stacji transformatorowej nr T-1461 „Barniewice II”. Linia wykonana jest przewodami typu 4xAL50mm2 na słupach typu ŻN.

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Obiekt nn-C2 – 187+995

T-16534 „Oriona”

Przebudowywaną linię kolejową nr 201 (km 187+995) krzyżuje kablowa (ziemna) linia niskiego napięcia relacji SŁ705-ZK Malinowa – własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana jest kablami typu YAKY 4x70mm2.

Linia nie wymaga przebudowy. W ramach inwestycji nie są przewidziane prace zmieniające niweletę istniejących torów.

Obiekt nn-C3 – 187+860 – 188+080

T-16534 „Oriona”

Wzdłuż przebudowywanej linii kolejowej nr 201(km 187+860 – 188+080) przebiega kablowa (ziemna) linia niskiego napięcia relacji ZK Planetarna – Z3100533 Istniejąca linia kablowa (ziemna) niskiego napięcia znajduje się w zbliżeniu z projektowanymi w ramach opracowania słupami trakcyjnymi.

Linie kablowe wykonane są kablami typu YAKY 4x120mm2. – własność ENERGA – OPERATOR S.A.

Linia wymaga przebudowy.

Obiekt nn-C4 – 189+215

T-16521-400 „Boczna” relacji: T-16521 – Z3100531

Projektowany w ramach opracowania budynek socjalny w Gdańsku Osowie 
(km 189+215) koliduje z istniejącą kablową (ziemną) linią niskiego napięcia – własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana jest kablami typu YAKXS 4x240mm2.

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Obiekt nn-C5 – 189+475

T-1443 „Osowa Wieś” [obwód 1443-800-1 kier. sł. Chwaszczyno]

Przebudowywaną ul. Kielnieńską w m. Gdańsk krzyżuje kablowa (ziemna) niskiego napięcia zasilana ze stacji transformatorowej nr 1443 „Osowa Wieś” (obwód 1443-800-1)  
w kier. sł. nr 801/-10, własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana kablami 
typu YAKY 4x120mm2

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Obiekt nn-C6 – km 189+475

T-1443 „Osowa Wieś” [obwód 1443-900-1 kier. Oliwa]

Przebudowywaną ul. Kielnieńską w m. Gdańsk krzyżuje kablowa (ziemna) niskiego napięcia zasilana ze stacji transformatorowej nr 1443 „Osowa Wieś” (obwód 1443-900-1) 
w kier. sł. nr 901, własność ENERGA – OPERATOR S.A. Linia wykonana kablami 
typu YAKY 4x120mm2

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Obiekt nn-C8 – km 189+475

T-1443 „Osowa Wieś”

Wzdłuż ul. Gowidlińskiej w m. Gdańsk przebiega napowietrzna linia niskiego napięcia zasilana ze stacji transformatorowej  nr T-1443 „Osowa Wieś”. Linia wykonana z wykorzystaniem przewodów typu 4xAL35mm2.

Linia nie wymaga przebudowy.

Obiekt nn-C9 – 190+600 – 191+000

T-1443 „Osowa Wieś”

Wzdłuż przebudowywanej linii kolejowej nr 201 (km 190+600 – 191+000) przebiega napowietrzna linia niskiego napięcia zasilana ze stacji transformatorowej  nr T-1443 „Osowa Wieś”. Linia wykonana z wykorzystaniem przewodów typu 4xAL35mm2.

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Kolizje oświetleniowe

Obiekt ośw-C1 – km 189+501

SOU-435 „Barniewicka”

Wzdłuż ul. Letniskowej w Gdańsku przebiega linia oświetleniowa znajdująca się w kolizji z projektowaną przebudową linii kolejowej nr 201 (km 189+400). Istniejące oświetlenie w ciągu ulicy wykonane jest ze słupów stalowych z wysięgnikiem o dł. 1m oraz opraw oświetleniowych sodowych montowanych na wys. 8m, a pod wiaduktem kolejowym z opraw oświetleniowych naściennych wandaloodpornych. Linie kablowe wykonane są kablem typu YAKXS 4x25mm2 układane z bednarką FeZn 30x4. Instalacja zasilająca oprawy naścienne wykonana jest na odczepach ze słupów oświetleniowych kablem YKY 4x2,5mm2.

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Obiekt ośw-C2 – km 190+465

SO-138 Kielnieńska za wiaduktem – stacja: T-1443 „Osowa Wieś”

SO-137 Kielnieńska szkoła – stacja: T-1490 „Kielnieńska 116”

Wzdłuż przebudowywanej ul. Kielnieńskiej w m. Gdańsk po północnej stronie  przebiega linia oświetleniowa (własność ENERGA – Oświetlenie Sp. z o.o.) Linia wykonana jest z wykorzystaniem słupów typu ŻN, OŻ oraz stalowych.

Linia wymaga przebudowy, która jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Obiekt ośw-C3 – km 190+465

Brak istniejącego oświetlenia w stanie istniejącym

## Stan projektowany

Przed przystąpieniem do prac należy:

- potwierdzić u Wykonawcy robót torowych i drogowych rzędne projektowanego torowiska i innych nawierzchni w miejscu skrzyżowań z projektowanymi trasami kablowymi.

- zapoznać się z Projektem Zagospodarowania Terenu, w którym pokazano istniejące i projektowane uzbrojenie terenu.

- Na etapie realizacji skoordynować prace w ramach poszczególnych projektów branżowych.

Kolizje z sieciami należy wykonywać zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów, Standardami Technicznymi oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i literaturą związaną.

Całość prac ziemnych wykonywanych w odległości 1m od istniejących uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie. Lokalizację istniejących sieci i urządzeń podziemnych potwierdzić przekopami kontrolnymi.

W trakcie wykonywania robót, w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane uzbrojenie, należy je zabezpieczyć i powiadomić Użytkownika. Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem.

Po wykonaniu prac należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz odtworzyć rozebrane nawierzchnie.

Wszystkie istniejące elementy podlegające rozbiórce i ponownej zabudowie, powinny zostać odtworzone z istniejących elementów, tylko jeśli posiadają one odpowiedni stan techniczny, natomiast jeśli nie posiadają odpowiedniego stanu technicznego muszą zostać wymienione na nowe.

Prace ziemne należy tak skoordynować z innymi branżami na etapie budowy by nie występowała konieczność odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).

Zasypkę wykopów wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Należ przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego z zagęszczeniem wymiany warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego współczynnika zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu)

Rozpoczęcie i zakończenie prac w zakresie ENERGA Operator S.A.  zgłosić pisemnie do Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku. Prace wykonywać pod nadzorem Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Rozpoczęcie i zakończenie prac w zakresie GIWK zgłosić pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem do Działu Energetyki i Automatyki SNG S.A. oraz uzgodnić niezbędne szczegóły techniczne harmonogramu prac i dopuszczenia wykonawcy do robót.

Rozpoczęcie i zakończenie prac na sieci oświetleniowej w zakresie ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosić do ENERGA Oświetlenie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Prace w zakresie ENERGA Oświetlenie podlegają dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Kolizje WN

NIE DOTYCZY

Kolizje SN

Obiekt SN-C5 – km 188+855

Własność: ENERGA Operator S.A.

Linia SN nr 014106 relacji: SŁ31(014101) – T-1477 Osowa Jezioro

  - Odkopać istniejącą linię kablową pod proj. drogą w wykopie kontrolnym i zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1005

Obiekt SN-C5A – km 189+370

Własność: ENERGA Operator S.A.

Linia SN nr: S310157 relacji: SŁ12(LN014076) – ST 10-30

  - Odcinek linii kablowej (ziemnej) SN 3xXRUHAKXS 1x70 kierunek ST 10-30 odkopać i przełożyć po nowej trasie tak by wyprowadzić przedmiotowe linie kablowe spod projektowanych skarp drogowych.

  - Zabezpieczyć linię kablową w miejscu skrzyżowania z innymi mediami z wykorzystaniem rur osłonowych dzielonych typu RHDPE-D 160

  - Zabezpieczyć linię kablową w miejscu skrzyżowania z proj. drogą za pomocą rus osłonowych dzielonych typu RHDPE-D 160

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1006

Obiekt SN-C6 – km 190+465

Własność: ENERGA Operator S.A

WP: R/22/075344/2

Linia SN nr: 016053 relacji T-16562 „Drawska” – T-1443 „Osowa Wieś”

  - wykonanie rowu kablowego pomiędzy punktem „C”, a istn. stacją transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś”

  - wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyżowania z linią kolejową nr 201 
w km 190+465 z rur typu RHDPEp 160/14,6mm metodą przewiertu sterowanego

  - Odkopanie istniejącego kabla, wykonanie rowu kablowego pomiędzy punktami „C1” – „C” oraz przełożenie do nowego rowu kablowego istn. kabla;

  - ułożenie kabla typu 3xXRUHAKXS 1x150mm2 pomiędzy punktem „C”, a istn. stacją transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś” oraz wykonanie punkcie „C” mufy przejściowej typu TRAJ-24/1x70-150-PL01;

  - wykonanie zabezpieczenia proj. kabla w miejscu skrzyżowań z istniejącą i projektowaną infrastrukturą z rur typu HDPE1160

  - demontaż istniejącego kabla pomiędzy punktem „C”, a istn. stacją transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś”

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007

Obiekt SN-C6A – km 190+465

Własność: ENERGA Operator S.A

WP: R/22/075344/2

Linia SN nr: 016070 relacji T-1443 „Osowa Wieś” – T-16563 „Chełmińska”

  - wykonanie rowu kablowego pomiędzy punktem „D”, a istn. stacją transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś”

  - wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyżowania z ul. Kielnieńską z rur typu RHDPEp 160/14,6mm metodą przewiertu sterowanego;

  - ułożenie kabla typu 3xXRUHAKXS 1x150mm2 pomiędzy punktem „D”, a istn. stacją transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś” oraz wykonanie punkcie „D” mufy przejściowej typu TRAJ-24/1x70-150-PL01;

  - demontaż istniejącego kabla pomiędzy punktem „D”, a istn. stacją transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś”

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007

Obiekt SN-C7 – km 190+465 LK201

Własność: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna

Warunki: WT/628B/2019/DG z dn. 12.02.2021

Linia SN 3xXRUHAKXS 1x120 nr: 016515 kier. Stacja Uzdatniania Wody „Osowa”

  - wykonanie rowu kablowego pomiędzy punktami „A” –„B”;

  - wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyżowania z linią kolejową nr 201 
w km 190+465 z rur typu RHDPEp 160/14,6mm metodą przewiertu sterowanego;

  - wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyżowania z ul. Kielnieńską z rur typu RHDPEp 160/14,6mm metodą przewiertu sterowanego;

  - na skarpie drogowej zabezpieczyć kabel rurą osłonową HDPE160

  - Odkopanie istniejącego kabla, przełożenie po nowej trasie i zmufowanie w pkt „A” z projektowanym kablem

  - ułożenie kabla typu 3xXRUHAKXS 1x150mm2 pomiędzy punktami „A” –„B” oraz wykonanie w tych miejscach muf przelotowych SN.

  - wykonanie zabezpieczenia proj. kabla w miejscu skrzyżowań z istniejącą i projektowaną infrastrukturą z rur typu HDPE1160

  - demontaż istniejącego kabla

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007

Kolizje nN

Obiekt nn-C1 – km 187+520

Własność: ENERGA Operator S.A.

WP: R/22/075344/2

T-1461 „Barniewice II”

  - montaż słupa nr 102/1 typu K-12/10 na żerdzi typu E;

  - montaż słupa nr 301 typu K-12/12 na żerdzi typu E;

  - montaż na proj. słupie nr 301 ograniczników przepięć;

  - montaż na proj. słupie nr 102/1 ograniczników przepięć;

  - przewieszenie przewodów typu 4xAL50mm2 z demontażu pomiędzy słupami: 
proj. 301, a istn. 302 oraz proj. 102/1, a istn. 102;

  - wykonanie rowu kablowego pomiędzy proj. słupem nr 102/1, a proj. słupem nr 301, ułożenie w nim kabla typu NA2XY 4x120mm2 oraz wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyżowania z linią kolejową nr 201 (km 187+517) z rur typu RHDPEp 110/10 metodą przewiertu sterowanego;

  - wykonanie zabezpieczenia wyprowadzenia kabli na słupy rurą RHDPE-UV 75/7,0 dł. – 3m;

  - demontaż przewodów pomiędzy słupami nr 102/1, a nr 301;

  - demontaż słupa nr 301 wraz z osprzętem;

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1002

- Obiekt nn-C3 – km 187+900

Własność: ENERGA Operator S.A.

Linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x120

T-317170 Nowy Świat 66 relacji: ZK-Planetarna1 – ZK-dz457

  - Odkopać istniejącą linię kablową i zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1004

Obiekt nn-C4 – km 188+855

Własność: ENERGA Operator S.A.

WP: R/22/075344/2

T-16521-400 „Boczna” relacji: T-16521 – Z3100531

  - przestawienie złącz kablowych nr Z3100531 i Z3100532 do nowej lokalizacji (odtworzyć izolację powłokową (ochronną) istn. fundamentów oraz uziemienie

  - wykonanie rowu kablowego pomiędzy punktem „A”, a ZK nr Z3100531 i ułożenie w nim kabla typu NA2XY 4x240mm2; w miejscu skrzyżowania z projektowaną drogą dojazdową zabezpieczyć proj. linię kablową rurą osłonową typu RHDPEp 110 (wykop otwarty)

  - wykonanie rowu kablowego pomiędzy ZK nr Z3100531, a ZK nr  Z3100532 i ułożenie w nim kabla typu NA2XY 4x240mm2;

  - Zabezpieczenie skrzyżowań z pozostałymi mediami z wykorzystaniem rur osłonowych typu RHDPEk-f 110

  - montaż w punkcie „A” mufy przelotowej typu SMHSV4 95-240;

  - demontaż istn. kabla pomiędzy punktem „A”, a złączem kablowym nr Z3100531

UWAGA: odtworzenie zasilania rezerwowego SRK dz. nr 842 (relacja Z3100532 – złącze SRK) wg. Opracowania „Część 5 – Energetyka Nietrakcyjna Zeszyt 1 – Sieci, instalacje i urządzenia do 1kV”

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1006

Obiekt nn-C5 – km 190+475

Własność: ENERGA Operator S.A.

WP: R/22/075344/2

T-1443 „Osowa Wieś” [obwód 1443-900-1 kier. Oliwa]

  - wykonanie rowu kablowego pomiędzy punktem „E”, a istn. stacją transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś”

  - wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyżowania z ul. Kielnieńską z rur typu RHDPEp 110/10mm metodą przewiertu sterowanego;

  - ułożenie kabli typu NA2XY 4x150mm2 pomiędzy punktem „E”, a istn. stacją transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś” oraz wykonanie w tych miejscach muf przelotowych typu SMHSV4 95-240;

  - demontaż istniejących kabli pomiędzy punktem „E”, a istn. stacją transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś”

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007

Obiekt nn-C6 – km 190+475

Własność: ENERGA Operator S.A.

WP: R/22/075344/2

T-1443 „Osowa Wieś” [obwód 1443-800-1 kier. sł. Chwaszczyno]

  - wykonanie rowu kablowego pomiędzy istn. stacją transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś”, a istn. słupem nr 901

  - wykonanie przepustu kablowego w miejscu skrzyżowania z ul. Kielnieńską z rur typu RHDPEp 110/10mm metodą przewiertu sterowanego;

  - ułożenie kabli typu NA2XY 4x120mm2 pomiędzy istn. stacją transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś”, a istn. słupem nr 901

  - wykonanie zabezpieczenia wyprowadzenia kabla na słupy rurą RHDPE-UV 75/7,0 dł. – 3m;

  - demontaż istniejących kabli pomiędzy istn. stacją transformatorową nr T-1443 „Osowa Wieś”, a istn. słupem nr 901

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007

Obiekt nn-C9 – km 190+700

Własność: ENERGA Operator S.A.

WP: R/22/075344/2

T-1443 „Osowa Wieś”

  - montaż słupów nr 906 i 908 typu ON-10,5/6 na żerdzi typu E oraz nr 907 typu P-10,5/4,3 na żerdzi typu E, projektowane słupy uzbroić w oparciu o wytyczne albumów linii napowietrznych opracowanych przez PTPiREE

  - przewieszenie przewodów z demontażu typu 4x AL35mm2 pomiędzy słupami: 
proj. nr 906,  a istn. nr 905 oraz proj. nr 908 a istn. 909

  - montaż przewodów typu AsXSn 4x35mm2 pomiędzy słupami: proj. nr 906, a proj. nr 908

  - montaż na proj. słupach nr 906 i proj. słupie 908 ograniczników przepięć 
typu BOP-R 0.5/10

  - demontaż istn. słupów elektroenergetycznych nr 906 i 907 wraz z osprzętem.

UWAGA:

W związku z projektowanym nowym stanowiskiem słupowym niemodernizowane słupy należy odpowiednio przenumerować w uzgodnieniu z Energa Operator S.A.

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007

Kolizje oświetleniowe

Obiekt ośw-C1 – km 189+501

SOU-435 „Barniewicka”

Przewidziano przebudowę sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż przebudowywanego odcinka ul. Letniskowej w Gdańsku.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr IE/123/2019/JR przebudowy oświetlenia w ramach usunięcia kolizji istniejącego oświetlenia ul. Letniskowej zasilanie oświetlenia pozostaje bez zmian, a moc przyłączona do SOU-435 „Barniewicka” jest wystarczająca dla wskazanego zamierzenia inwestycyjnego.

Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych 
nr IE/123/123/2019/JR z dnia 07.11.2019r.

- Montaż słupów oświetleniowych stalowych nr 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1  o wysokości 7 m,  posadowionych na fundamencie prefabrykowanych z osprzętem – łącznie 8 słupów

- Montaż wysięgników łukowych: wys. 1m / dł. 2m na słupach nr 4/1, 5/1, 6/1, 7/1

- Montaż wysięgników łukowych: wys. 1m / dł. 1m na słupach nr 8/1, 9/1, 10/1, 11/1

- Montaż opraw oświetleniowych na słupach nr 5/1, 6/1 oraz 7/1 – oprawy 
ze źródłem  światła LED o mocy maks. 122W i strumieniu światła min.15690lm– łącznie 3 oprawy,

- Montaż opraw oświetleniowych na słupach nr 4/1, 8/1, 9/1, 10/1 oraz 11/1 –  oprawy ze źródłem światła LED o mocy maks. 62W i strumieniu światła 
min. 7926lm – łącznie 5 opraw,

- montaż opraw oświetleniowych naściennych nr 5.1/1, 5.2/1, 5.3/1, 6.1/1, 6.2/1, 6.3/1 – oprawy wandaloodporne ze źródłem światła LED o mocy maks. 36,6W i strumieniu światła min. 4173lm o temperaturze barwowej równej 3000K, klasa ochronności II montowanych bezpośrednio na ścianie obiektu przy użyciu wspornika mocującego – łącznie 6 opraw

- Zabezpieczenie proj. kabla w miejscy skrzyżowania z ul. Letniskową za pomocą  rur osłonowych typu HDPE 110 – wykop otwarty (na etapie realizacji należy skoordynować prace w ramach poszczególnych projektów branżowych tak, by nie występowała konieczność odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).

- Odkopanie odcinka linii kablowej relacji 3/1 – 4/1, wycofanie z dem. sł. nr 4/1, przełożenie po nowej trasie oraz wprowadzenie kabla do proj. słupa nr 4/1 w nowej lokalizacji (nadmiar kabla uciąć)

- Wykonanie rowu kablowego pomiędzy słupami nr 4/1 – 5/1 – 6/1 – 7/1 – 8/1 – 9/1 – 10/1 – 11/1 ułożenia kabla typu YAKXS 4x35mm2, pod kablem układać bednarkę ocynkowaną FeZn 30/4

- Wykonanie zasilenia opraw naściennych nr 5/1.1 oraz 6/1.1 na odczepach 
z tabliczki bezpiecznikowej we wnękach słupów odpowiednio 5/1 i 6/1 
kablem YKY 4x2,5 doprowadzenie zasilania do opraw oświetleniowych z wykorzystaniem dedykowanych rur osłonowych w konstrukcji obiektu zgodnie z opracowaniem branży OBI

- Wykonani połączeń pomiędzy oprawami oświetleniowymi 5/1.1 – 5/1.2 – 5/1.3 oraz 6/1.1 – 6/1.2 – 6/1.3 kablem typu YDY 2x2,5 kable układać w wandaloodpornych profilach pełniących rolę dystansu pomiędzy oprawami,  wyposażonych w zaślepki, tworzących linię świetlną

- Demontaż istniejących słupów oświetleniowych stalowych 8 m z wysięgnikami i oprawami sodowymi – 7 słupów

- Demontaż istniejących opraw oświetleniowych naściennych pod wiaduktem kolejowym – 4 oprawy

- Demontaż istniejącego kabla oświetleniowego od słupa nr 4/1 do słupa 10/1

UWAGA:

- Wybudowane oświetlenie będzie stanowiło majątek Gminy Miasta Gdańska po przekazaniu na majątek dowodami PT wraz z zobowiązaniem do utrzymywania, eksploatacji i pokrywania kosztów energii elektrycznej.

- Kable należy prowadzić w całości w rurach osłonowych karbowanych giętkich o średnicy 50mm, pod drogami rury zabezpieczyć rurami osłonowymi typu SRS110. Pod kablem układać bednarkę ocynkowaną. Prace ziemne należy tak skoordynować z innymi branżami na etapie budowy by nie występowała konieczność odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).

- kable oświetleniowe pod nawierzchnią chodnika układać na minimalnej 
głębokości 0,7m.

- W istniejącej szafce oświetleniowej SOU-435 ”Barniewicka” na wewnętrznej stronie drzwi należy umieścić zalaminowany zaktualizowany schemat sieci oświetleniowej zasilonej z przedmiotowej szafki

- Po robotach teren w rejonie inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego, nie gorszego niż stan przed przystąpieniem do wykonywania robót.

- Przed przystąpieniem robót należy uzyskać stosowne zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym ulic. Biwakowej, Letniskowej w Gdańsku

- W czasie realizacji zamierzenia należy zapewnić dojazd i dojście do obiektów znajdujących się w rejonie inwestycji.

- Na czas prowadzenia robót miejsce prowadzonych robót należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (t.j. dZ. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. Zm.)

- Sterowanie oprawami w technologii LED poprzez zastosowanie w oprawach indywidualnych autonomicznych reduktorów mocy zaprogramowanych fabrycznie na następujące czasy i poziomy redukcji: 23:00 – 5:00 wyposażonych w interfejs 1-10V w obudowie przystosowanej do złącza NEMA zmniejszającą natężenie oświetlenia. (poziom redukcji: oprawy liniowe – redukcja do 55%, oprawy nr 5/1, 6/1 oraz 7/1 – redukcja do 80%, oprawy 4/1, 8/1, 9/1, 10/1 oraz 11/1 – redukcja do 75%)

- Reduktory kompatybilne z istniejącym sterownikiem CPANet prod. Rabbit oraz możliwością programowania lokalnie z poziomu szafy

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1006

Obiekt ośw-C2 – km 190+465

SO-138 Kielnieńska za wiaduktem – stacja: T-1443 „Osowa Wieś”

SO-137 Kielnieńska szkoła – stacja: T-1490 „Kielnieńska 116”

  - demontaż słupów nr 1/1/4, 1/1, 2/1, 14/1, 13/1/1, 12/A/1, 12/1/1, 11/1/1 oraz sieci oświetleniowej

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007

Obiekt ośw-C3 – km 190+465

Lokalizacja: ul. Kielnieńska, Gdańsk

Własność: nowoprojektowane

WP: IE/151/2022/JR

W ramach przebudowy: „Obiekt ośw-C2” demontażowi podlegać będą słupy własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Docelowy układ oświetlenia ul. Kielnieńskiej realizowany będzie z wykorzystaniem nowoprojektowanej linii oświetleniowej. Nowoprojektowana sieć oświetleniowa po wybudowaniu zostanie bezpłatnie przekazana na majątek Gminy Miasta Gdańska wraz z zobowiązaniem do utrzymania i eksploatacji.

  - posadowienie kompletnych słupów oświetleniowych nr SO23/1, SO24/1, SO25/1, SO28/1 i SO29/1 na fundamentach prefabrykowanych dostosowanych do przejętych słupów (wysokość 7m, słupy stalowe, ocynkowane, stożkowe o przekroju okrągłym, o wysokości grubości ścianki 4mm. malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykończeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zbliżony. Podstawę i dolną część słupa do wysokości 30cm pomalować farbą antykorozyjną polimerową. Fundamenty słupów w całości pomalować abizolem.) z wysięgnikami oświetleniowymi dwuramiennymi, prostymi o wysokości H=1m i wysięgu W=1m (średnica króćca pod oprawę Ø60). Instalację w słupach, pomiędzy IZK, a oprawą należy wykonać przewodami typu YDY 3x2,5 – 3 żyłę zaizolować i zachować jako rezerwa. Przewody i kable wewnątrz słupa na całej długości prowadzone w rurkach.) Wnęki słupowe ustawiać w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Minimalne wymiary wnęki słupowej 100mm x 300mm. Stosować zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami M-8 imbusowymi "wpuszczanymi" w pokrywę wnęki słupa. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnęki. Dostęp eksploatacyjny do słupów zlokalizowanych przy barierkach na wiadukcie drogowym zapewniony poprzez wykorzystanie barier rozbieralnych zgodnie z opracowaniem: "Część 7 - Obiekty inżynieryjne. Zeszyt 3. WD-01 km 190+483 (km 190+588)".

  - Posadowienie kompletnych słupów oświetleniowych nr SO26/1, SO27/1, SO25.1/1 oraz SO25.2/1 (wysokość 7m, słupy stalowe, ocynkowane, stożkowe o przekroju okrągłym, o wysokości grubości ścianki 4mm. malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykończeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zbliżony. Podstawę i dolną część słupa do wysokości 30cm pomalować farbą antykorozyjną polimerową) na wiadukcie drogowym na dedykowanych półkach za pomocą kotew płytkowych (montaż kotew w konstrukcji obiektu zgodnie z opracowaniem „Część 7 – Obiekty inżynieryjne. Zeszyt 3. Wiadukt drogowy WD-01 w km 190+483 LK201 (istniejący km 190+588).”) z wysięgnikami oświetleniowymi jednoramiennymi, prostymi o wysokości H = 1m i wysięgu W = 1m (średnica króćca pod oprawę Ø60). Instalację w słupach, pomiędzy IZK, a oprawą należy wykonać przewodami typu YDY 3x2,5 – 3 żyłę zaizolować i zachować jako rezerwa. Przewody i kable wewnątrz słupa na całej długości prowadzone w rurkach.

  - Montaż opraw oświetleniowych na typu LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007. Temperatura barwowa 2600-3300K, skuteczność ɳ ≥ 105lm/W, prąd sterowania oprawy nie większy niż 500mA, stopień szczelności IP65, wykonane w II klasie ochronności o mocy maksymalnej,  minimalnym strumieniu światła oraz ustawieniu odbłyśnika zgodnym ze schematem oraz obliczeniami fotometrycznymi załączonymi do projektu.

  - Ułożenie kabla elektroenergetycznego typu YAKXS 4x35mm2 pomiędzy proj. w ramach opracowania ZDiZ Gdynia SO22/1, a proj. SO23/1, SO24/1, SO25/1, SO26/1, SO27/1, SO28/1 i SO29/1 oraz pomiędzy proj. SO28/1, SO28.1/1 i SO28.2/1 oraz pomiędzy proj. SO29/1, a istn. SO-138 . Kable należy prowadzić w całości w rurach osłonowych karbowanych giętkich o średnicy 50mm, pod drogami rury zabezpieczyć rurami osłonowymi typu RHDPE110. Pod kablem układać bednarkę ocynkowaną FeZn30x4.

  - Doprowadzenie zasilania do SO26/1, SO27/1, SO28.1/1 i SO28.2/1 
z wykorzystaniem dedykowanych rur osłonowych podwieszonych do konstrukcji obiektu (montaż rur osłonowych zgodnie z opracowaniem „Część 7 – Obiekty inżynieryjne. Zeszyt 3. Wiadukt drogowy WD-01 w km 190+483 LK201 (istniejący km 190+588).”

  - Wskazane w projekcie słupy uziemić. Wartość uziomu uziemienia roboczego mniejsza niż 10 Ω. Po wykonaniu uziomów dokonać pomiaru uziemienia.

  - Słupy oświetleniowe wyposażyć w trwałą numerację wykonaną metodą malowania czarnymi literami o wysokości 5cm, grubości 5mm na żółtym tle o wysokości 10 cm. Oznaczenie na słupach malować na wysokości h/m=1,8m od strony ruchu.

  - Sterowanie oprawami w technologii LED poprzez zastosowanie w oprawach indywidualnych, autonomicznych reduktorów mocy zaprogramowanych fabrycznie na czas i poziom redukcji: 23:00 - 5:00 - redukcja do 65%. Reduktory wyposażone w interfejs 1-10V w obudowie przystosowanej do złącza NEMA zmniejszającej natężenie oświetlenia.

  - Zasilenie oświetlenia zgodnie z pkt. 4.8 WT nr IE/151/2022/JR 
z dn. 31.10.2022 r. z projektowanej w ramach zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa ul. Kielnieńskiej w Gdańsku na odcinku od obwodnicy do wiaduktu kolejowego” szafki oświetleniowej SO-3 Kielnieńska – Jurata. 
W szafce oświetleniowej umieścić zalaminowany, zaktualizowany schemat sieci i szafki oświetleniowej.

  - Projektowane oświetlenie połączyć na podział sieci z oświetleniem 
ul. Kielnieńskiej stanowiącym majątek ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 
Połączenia dokonać w istn. SO-138 „Kielnieńska za wiaduktem” znajdującej się na słupie nr 901 wł. ENERGA Operator S.A. (zlokalizowanej na dz. ew. nr 1342 obręb 0001 Osowa w rejonie skrzyżowania z ul. Gowidlińską.

Przebudowę pokazano na rys. nr P224-PB-ELE-07-002-1007

## Szczegółowe rozwiązania projektowe

Przebudowy linii napowietrznych i kablowych niskiego i średniego napięcia zaprojektowano w oparciu o opracowania katalogowe i albumy typizacyjne:

- PTPiREE Poznań, maj 2002r.,

- ELprojekt Poznań, marzec 2008r.,

- Ensto, sierpień 2014r.

Szczegółowe zestawienie materiałów wykorzystanych do przebudowy zostało przedstawione w tabeli montażowej.

Linie napowietrzne

Przewody napowietrzne

Dla przebudowy linii napowietrznych nN należy zastosować przewody samonośne o żyłach aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego typu AsXSn o odpowiednich przekrojach.  Naprężenia projektowanych przewodów i odpowiadające im naciągi przyjęto zgodnie z danymi katalogowymi.

Przewody elektroenergetyczne nn mają spełniać warunki określone w specyfikacji ENERGA Operator S.A. Załącznik nr 3b do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.” – „Przewody elektroenergetyczne SN i nn”

Konstrukcje wsporcze i ustoje

Projektowane stanowiska słupowe przewidziano jako żerdzie wirowane typu E. Ustoje dla projektowanych słupów przyjęto dla gruntu słabego. W przypadku stwierdzenia gruntu o gorszych warunkach niż przyjęto, dobór ustojów należy odpowiednio skorygować. Żelbetowe elementy ustojowe należy chronić przed szkodliwymi wpływami w gruncie agresywnym przez pokrycie przed posadowieniem izolacją (powłoką) ochronną. Części podziemne słupów na wys. 0,35m ponad poziom terenu winny być pokryte powłokową z abizolu. Wykonać oznaczenie na słupach i numerację zgodną z standardami oznakowania i numeracji obiektów energetycznych ENERGA Operator S.A.

Wierzchołki żerdzi wirowanych należy zabezpieczyć osłoną trwale przymocowaną do żerdzi.

Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych nn mają spełniać warunki określone w specyfikacji ENERGA Operator S.A. Załącznik nr 8 do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA” – „Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn” oraz dokumentach normatywnych w niej wymienionych.

Konstrukcje stalowe (poprzeczniki) należy wykonać z profili walcowanych ze stali typu: St3SY. Konstrukcje stalowe dobrać należy w zależności od układu i rodzaju przewodów, w oparciu o typowe rozwiązania katalogowe. Wszystkie konstrukcje stalowe będące wystawione na wpływ atmosfery podczas eksploatacji, za wyjątkiem wykonanych z właściwej stali nierdzewnej, zabezpieczyć przed korozją przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011.

Osprzęt podstawowy

Należy zastosować materiały oraz sprzęt podany w opracowaniach katalogowych i albumach typizacyjnych o dobrej jakości wykonania spełniający wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych.

Jako osłony w miejscach wyprowadzenia kabli na konstrukcje wsporcze należy zastosować rury HDPE w kolorze czarnym, uodpornione na działanie promieni UV o długości 3,0m o grubości ścianki minimum 5mm, przy czym rura ma wystawać 2,5m ponad powierzchnię terenu o średnicy dostosowanej do zabezpieczanego kabla. Wprowadzenie kabla do rury należy zabezpieczyć głowiczką termokurczliwą, analogicznie na rozszycie kabla na szczycie słupa zamontować palczatkę termokurczliwą. Rury osłonowe i kabel zamocować odpowiednimi uchwytami do słupa.

Głowice kablowe

Osprzęt do kabli elektroenergetycznych SN i nn ma spełniać warunki określone 
w specyfikacji ENERGA Operator S.A. Załącznik nr 6 do Procedury „Standardy techniczne 
w ENERGA-OPERATOR S.A.” – „Osprzęt do kabli elektroenergetycznych SN i nn”

Ograniczniki przepięć

Do ochrony linii nn od przepięć zastosowano beziskiernikowe ograniczniki przepięć nN posiadające jedną gałęź ochrony włączaną między fazę a przewód neutralny wyposażony w odłącznik i we wskaźnik uszkodzenia. Ogranicznik przepieć nn ma posiadać niżej wymienione właściwości i parametry:

- typ SPD – ograniczający napięcie,

- największe napięcie trwałej pracy Uc – 440 (500) V,

- napięciowy poziom ochrony Up – nie mniejszy niż 1,8 (2,1) kV,

- znamionowy prąd wyładowczy In – nie mniejszy niż 10 kA,

- największy prąd wyładowczy Imax – nie mniejszy niż 40 kA,

- prąd trwały SPD – nie większy niż 0,5 mA,

- wytrzymałość zwarciowa – nie mniejsza niż 3 kA,

Ograniczniki przepięć nn mają spełniać warunki określone w specyfikacji ENERGA Operator S.A. Załącznik nr 11 do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.” – „Ograniczniki przepięć nn”,

Izolacja

Izolatory wsporcze nn mają spełniać warunki określone w specyfikacji ENERGA Operator S.A. Załącznik nr 13 do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.” – „Izolatory liniowe wsporcze i wiszące WN, SN i nn.”

Linie kablowe

Kable energetyczne

Dla linii kablowych SN, dobrano kable elektroenergetyczne jednożyłowe o aluminiowej żyle roboczej i przekroju 150mm2 oraz 240mm2 izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną o przekroju 50mm2. Uszczelnienie kabli wzdłużne i promieniowe. Napięcie znamionowe izolacji 12/20kV.

Dla linii kablowych nN projektuje się kable czterożyłowe z żyłami aluminiowymi  o przekrojach 35, 70, 120 lub 240mm2. Kable o izolacji polwinitowej lub z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej o napięciu znamionowym izolacji 0,6/1kV.

Kable SN i nn mają spełniać warunki określone w specyfikacji ENERGA Operator S.A. Załącznik nr 3a do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.” – „Kable elektroenergetyczne SN i nn”

Mufy kablowe

Do łączenia kabli 4 żyłowych o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE lub PCV na napięcie 0,6/1 kV zastosowano mufy przelotowe nN o żyle roboczej 25-240 mm2 łączonej za pomocą złączek zaprasowywanych na sześciokąt lub śrubowych.

Do łączenia kabli trójżyłowych o izolacji papierowo-olejowej, opancerzonych i nieopancerzonych i wspólnej powłoce metalowej na napięcie 12/20 kV z kablami jednożyłowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE na napięcie 12/20 kV zastosowano mufy przejściowe SN prefabrykowane o żyle roboczej 35-240 mm2 łączonej za pomocą złączek śrubowych z przegrodą.

Do łączenia kabli jednożyłowych o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE na napięcie 12/20kV zastosowano mufy przelotowe SN prefabrykowane o żyle roboczej 35-240 mm2 łączonej za pomocą złączek zaprasowywanych na sześciokąt lub śrubowych, izolacja podstawowa kabla ze zintegrowanym sterowaniem pola odtwarzana w technologii nasuwanej lub zimnokurczliwej.

Na każde 500m projektowanej linii kablowej oraz do łączenia projektowanego kabla z kablem istniejącym należy przewidzieć jeden zestaw muf przelotowych. Należy dążyć do minimalizacji ilości muf przelotowych na projektowanym odcinku kabla - mufy należy stosować tylko w uzasadnionych przypadkach.

Układanie kabli

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić na całej długości trasy przynajmniej:

- 70 cm dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową, przeznaczonych dla oświetlenia ulicznego;

- 70 cm dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV ułożonych poza użytkami rolnymi;

- 90 cm dla kabli o napięciu znamionowym do 30kV ułożonych na użytkach rolnych;.

W przypadku skrzyżowań i zbliżeń projektowanych linii kablowych do infrastruktury podziemnej oraz przy budowie przepustów należy zachować następujące minimalne odległości:

- pionowe - pomiędzy górną powierzchnią rury, a:

  - główką szyny - 1,5 m,

  - nawierzchnią pozostałych dróg - 1,0 m,

  - dnem rowu odwadniającego - 0,5 m,

- poziome - pomiędzy końcem przepustu, a:

  - krawędzią rowu odwadniającego - 1,0m,

  - krawędzią nasypu - 1,0m,

  - od osi toru – 2,2m.

Wszystkie skrzyżowania oraz zbliżenia z pozostałymi mediami należy wykonać w rurach ochronnych ułożonych na całej długości skrzyżowania oraz 0,5m w obie strony. W miejscach krzyżowania istniejących kabli i innych liniowych elementów zagospodarowania przewidziano dla krzyżowanych elementów rury osłonowe dzielone. Miejsca wprowadzenia kabli do osłon otaczających powinny być uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prowadzenie kabla powyżej względnie poniżej skrzyżowanych obiektów w zależności od warunków lokalnych należy wykonać zgodnie z normą SEP N SEP–E–004, z zachowaniem przepisowych odległości oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyższą normą.

Kable elektroenergetyczne biegnące pod przebudowywanymi bądź projektowanymi zjazdami należy odkryć wykopem kontrolnym i w razie braku osłony zabezpieczyć rurą dwudzielną. W miejscach gdzie następuje regulacja wysokościowa terenu sprawdzić stan i rzędne ułożenia linii kablowych, w razie ewentualnego wypłycenia przebiegu wykonać regulację wysokościową przebiegu kabla.

W miejscach nie oznaczonych na planie sytuacyjnym w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą lub niezewidencjonowanymi wjazdami zabezpieczyć kable rurami osłonowymi

Kabel układać linią falistą z zapasem (do 3% długości wykopu).

Po ułożeniu kabli nN w rowie kablowym, na warstwie piasku o grubości 0,10m, należy zasypać je drugą warstwą piasku o grubości 0,10m, następnie warstwą gruntu rodzimego grubości 0,20m, przykryć taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego (perforowaną) o szerokości 0,3m, grubości min. 0,5mm i zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu. Folię ostrzegawczą należy ułożyć centralnie (folia powinna w równych odległościach wystawać poza krawędzie zewnętrzne kabla). W przypadku układania dwóch lub więcej torów linii kablowej w jednym wykopie należy nad każdym z nich ułożyć oddzielną folię ostrzegawczą.

Po ułożeniu kabli SN w rowie kablowym, na warstwie piasku o grubości 0,10m, należy zasypać je drugą warstwą piasku o grubości 0,20m, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 0,05m, przykryć taśmą ostrzegawczą koloru czerwonego (perforowaną) o szerokości 0,3m, grubości min. 0,5mm i zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu. Dodatkowo przed całkowitym zasypaniem - na głębokości 30cm od powierzchni - ułożyć w gruncie rodzimym dodatkowy pas folii ochronnej w kolorze czerwonym z napisem „UWAGA KABEL – na głębokości 0,5÷1,0m, KABEL POD NAPIĘCIEM”. Folię ostrzegawczą należy ułożyć centralnie (folia powinna w równych odległościach wystawać poza krawędzie zewnętrzne kabla). W przypadku układania dwóch lub więcej torów linii kablowej w jednym wykopie należy nad każdym z nich ułożyć oddzielną folię ostrzegawczą.

Odcinki kabli winny być o takich długościach, aby stosować jak najmniejsza liczbę muf kablowych na trasie kabla.

Projektowane kable, przed zasypaniem zaopatrzyć w trwałe oznaczniki z tworzywa sztucznego o grubości minimum 1mm, rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w odległości nie większej niż 1m przy skrzyżowaniach z obcą infrastrukturą techniczną, przepustach kablowych, mufach, zapasach kabli i innych miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach należy zamieścić opisy zgodnie z normą N SEP-E-004. Należy zastosować oznaczniki kablowe np. OKI, na których należy zapisać m.in.

- symbol i nr ewidencyjny linii,

- typ, przekrój, napięcie znamionowe kabla,

- znak fazy,

- znak użytkownika kabla,

- rok ułożenia.

W terenie silnie zurbanizowanym, na kablach ułożonych w ziemi oraz na rurach osłonowych w wykopach otwartych, stosować oznaczniki kabla nie rzadziej niż co 5 m.

Przy kopaniu rowu wzdłuż toru kolejowego urobek ziemi układać obok rowu z zastosowaniem osłony tłucznia (dla ochrony tłucznia przed zanieczyszczeniem urobkiem).

Ziemię w rowach po pracach ziemnych ubijać warstwowo do uzyskania pożądanej wartości zagęszczenia gruntu. Kable przed zasypaniem podlegają etapowemu odbiorowi przez użytkownika oraz służby geodezyjne. Przy zasypywaniu rowu zachować kolejność warstw ziemi z wykopu.

Prace ziemne należy tak skoordynować z innymi branżami na etapie budowy by nie występowała konieczność odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).

Wszystkie demontowane odcinki linii kablowych należy fizycznie usunąć z gruntu.

Przepusty kablowe

W miejscu planowanych lub istniejących dróg , torowisk, ścieżek rowerowych projektowane kable należy osłaniać rurami:

- Rurami przepustowymi gładkościennymi z HDPE o średnicy 160mm oraz 110mm o odporności na ściskanie wg PN-EN 61386-24 i sztywności obwodowej SN wg PN-EN ISO-99-69:2008

- Rurami osłonowymi dwudzielnymi z HDPE o średnicy 160mm oraz 110mm dzielonymi wzdłużnie o odporności na ściskanie wg PN-EN 61386-24 i sztywności obwodowej SN wg PN-EN ISO-99-69:2008

- Rurami osłonowymi gładkościennymi z HDPE o średnicy 160mm oraz 110mm

Konieczność przebudowy istniejących linii kablowych krzyżujących modernizowaną linię kolejową należy potwierdzić na etapie wykonywania prac budowlanych. W tym celu przed robotami torowymi należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania linii kablowej i dokonania pomiaru jej zagłębienia oraz potwierdzenia występowania zabezpieczenia na kablu w postaci rury ochronnej na odcinku skrzyżowania z torami. Należy sprawdzić czy w danym miejscu zachowana jest minimalna odległość (25cm) górnej krawędzi istniejącej rury na kablu od dolnej krawędzi projektowanej rury odwodnienia liniowego torowiska oraz minimalna odległość (30cm) górnej krawędzi istniejącej rury na kablu od dolnej krawędzi wyznaczającej powierzchnię wymiany podbudowy torowiska, a także minimalna odległość 150cm górnej krawędzi rury od główki szyny.

Dążyć do minimalizacji łączenia rur na długości przepustu.

Przed zasypaniem przepustów kablowych należy zgłosić ich odbiór gestorowi sieci.

Przepusty wykonane z rur osłonowych dzielonych powinien być uszczelniony wzdłużnie na całej swojej długości. Końce przepustów zabezpieczyć przed przedostaniem się wody i zamuleniem za pomocą uszczelek, pokryw lub w inny sposób. Zabrania się stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej.

Dla kabli nn stosować rury w kolorze niebieskim, a dla SN w kolorze czerwonym.

Oświetlenie

W związku z likwidacją części przejazdów kolejowo – drogowych ruch drogowy zostanie przeorganizowany i poprowadzony na wiadukty. Zakłada się oświetlenie przebudowywanego układu drogowego w nawiązaniu do istniejącej infrastruktury oświetlenia.

Przebudowa oświetlenia wymagana jest także z uwagi na zmianę geometrii dróg w rejonie modernizowanej linii kolejowej, oraz z uwagi na występujące kolizje infrastruktury oświetleniowej.

Oświetlenie zostanie zaprojektowane oprawami oświetleniowymi o cechach i parametrach dostosowanych do oświetlenia terenów kolejowych z oszczędnymi źródłami światła LED.

Parametry oświetlenia będą dostosowane do oświetlenia na dojeździe lub dojściu do obiektu zgodnie z kategorią oświetlenia dróg z uwzględnieniem stref przejściowych.

Zakłada się, iż zaprojektowane oświetlenie po wybudowaniu zostanie przekazane władzom gmin, wraz z zobowiązaniem do utrzymywania, eksploatacji i pokrywania kosztów energii elektrycznej.

Do oświetlenia ul. Letniskowej (ośw-C1) przewiduje się zastosowanie opraw stylistycznie zgodnych z załącznikiem nr. 1 do pisma GZDiZ.ZD.6336.17.6.2023.KS.297,586,3440,4139 z dnia 07.11.2023r. ze źródłami w technologii LED o jednolitej temperaturze barwowej światła białego w granicach 2600-3000K (skuteczność η≥105 lm/W). Korpus oprawy wykonany z aluminium bez radiatorów zbierających zanieczyszczenia, malowany proszkowo na kolorze RAL 7016 – mat struktura (IP≥65, IK≥08, II kl. ochronności).

W przypadku opraw oświetlenia ulicznego dopuszcza się zastosowanie innych opraw oświetleniowych niż przyjętych w projekcie (przykładowe obliczenia fotometryczne w załączniku) pod warunkiem, że zastosowane oprawy oświetleniowe będą spełniać wytyczne techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz będą spełniać parametry fotometryczne dla określonej w projekcie klasy oświetleniowej przy nie przekraczaniu maksymalnej mocy pobieranej przez oprawę zastosowaną w projekcie oraz ich stylistyka będzie zbliżona do wskazanej przez gestora (w zakresie ośw-C1). Wykonawca w takim przypadku na potwierdzenie spełnienia w/w wymagań zobowiązany jest przedstawić karty katalogowe oraz oświadczenie producenta opraw, że zastosowana oprawa spełnia wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz przedstawić obliczenia fotometryczne wykonane w ogólnodostępnym programie komputerowym DiaLux lub równoważnym, które potwierdzą spełnienie wymagań fotometrycznych.

Demontaż słupów oraz opraw oświetleniowych należy zrealizować dopiero wtedy gdy będzie to niezbędnie konieczne. Jako nadrzędną zasadą należy traktować zachowanie istniejącego oświetlenia podczas wykonywania przebudowy drogi by nie utrudniać tak prac budowlanych jak i korzystania z drogi użytkownikom.

Jako konstrukcje wsporcze projektuje się słupy stalowe ocynkowane, stożkowe o przekroju okrągłym, oraz słupy wirowane betonowe typu E. Słupy oświetleniowe powinny posiadać certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 40. Słupy projektuje się posadowić na żelbetowych fundamentach prefabrykowanych.

Słupy ustawiać wnękami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. W rejonie ul. Kielnieńskiej słupy oświetleniowe na moście ustawić wnęką rewizyjną w kierunku balustrady rozbieralnej.

Projektuje się zastosowanie wysięgników łukowych (stalowych) jednoramiennych i dwuramiennych.

Wszystkie elementy oświetlenia (słupy, wysięgniki, oprawy) należy malować proszkowo na kolor jak w stanie istniejącym, w wykończeniu mat struktura. Podstawę i dolną część słupa zabezpieczyć elastomerem o kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru słupa.

Do elementów wymagających ochrony, prace antykorozyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500. Konstrukcje winny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorąco.

Słupy wyposażyć w izolacyjne złącze kablowe i wyposażyć w rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami bezpiecznikowymi D0. Instalację w słupach, pomiędzy złączem, a oprawą należy wykonać przewodami typu YDY.

Kable w słupach przelotowych łączyć za pomocą tabliczek bezpiecznikowo – zaciskowych tekstolitowych jednorzędowych w pionowym układzie śrub, uwzględniając układanie żył na tabliczce słupowej na tzw. „choinkę” z wydłużoną żyłą PEN lub  złącz IZK w sposób umożliwiający ich swobodne wyjęcie z wnęki słupowej.

W słupach podziałowych stosować tabliczki „podziałowe” bezpiecznikowo – zaciskowe tekstolitowe dwurzędowe w pionowym układzie śrub. Uwzględnić układanie żył na tabliczce słupowej na tzw. Choinkę z wydłużoną żyłą PEN. Mostki zawiesić we wnęce

Dodatkową ochronę od porażeń projektowanej sieci oświetleniowej stanowi szybkie wyłączenie. Obudowy słupów przyłączyć za pomocą przewodów ochronnych o barwie żółto – zielonej o przekroju min. 16mm2 (LgY 16) do zacisku złączki na żyłach PEN - do której należy przyłączyć także przewód neutralny w.l.z słupa. Słupy końcowe, rozgałęźne oraz w odległości nie większej niż 5 stanowisk słupowych przyłączyć do uprzednio wykonanego uziemienia taśmowoprętowego (pręty 2x9m lub 3x6m) wprowadzając bednarkę na zacisk PEN tabliczki zaciskowej we wnęce słupa. Połączenia w ziemi spawać oraz zabezpieczyć przed korozją. Rezystancja uziemień nie powinna być większa niż 10Ω.

Końcówki kabla zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi

Przy przebudowie linii kablowych nn należy także odtworzyć istniejący uziom poziomy Demontaż słupów oraz opraw oświetleniowych należy zrealizować dopiero wtedy gdy będzie to niezbędnie konieczne. Jako nadrzędną zasadą należy traktować zachowanie istniejącego oświetlenia podczas wykonywania przebudowy drogi by nie utrudniać tak prac budowlanych jak i korzystania z drogi użytkownikom.

Ochrona przeciwporażeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń dla słupów funkcyjnych oraz zabudowywanych wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość zagrożenia dla ludzi przewidziano budowę uziemień ochronnych. Ochronę przeciwporażeniową należy zrealizować w oparciu o polską normę PN–E–05115:2002. „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV” oraz normę PN–EN 50341–1:2005. „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 1: Wymagania ogólne.  Specyfikacje wspólne”.

Po stronie nN 0,4 kV ochronę przeciwporażeniową zaprojektowano w oparciu o polską normę - PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym zapewniona będzie poprzez zastosowanie urządzeń II klasy izolacji oraz poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN.

Uziemienia

Wskazane z projekcie słupy oraz inny osprzęt uziemić. Uziemienie należy wykonać 
z bednarki FeZn 30x4mm oraz prętów stalowych ocynkowanych 16mm, zgodnie 
z typowymi rysunkami załączonymi do opracowań katalogowych i albumów typizacyjnych. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartości uziemienia  należy dokonać rozbudowy uziomu o kolejne odcinki taśmowo-prętowe.

Przy przebudowie linii kablowych należy wykonać uziomy poziome poprzez ułożenie bednarki FeZn 30x4mm na dnie wykopu pod kablem na całej długości linii kablowej. Bednarkę należy przysypać 10 cm warstwą piasku lub gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla. Projektowaną bednarkę należy połączyć z dostępnymi uziomami, zaciskami uziemiającymi kablowych rozdzielnic szafowych, szafek pomiarowych, stacji, stanowisk słupowych itp.

Wartość rezystancji uziemienia słupów z ogranicznikami przepięć nie może przekraczać 10Ω.

Rezystancja uziemienia w szafkach pomiarowych, kablowych rozdzielnicach szafowych zintegrowanych lub kablowych rozdzielnicach szafowych naziemnych 
z układem półpośrednim nie powinna przekroczyć wartości 30 Ω.

Łączenie bednarki z bednarką oraz bednarki z prętem wykonać przez spawanie, zgrzewanie lub skręcanie dwoma śrubami M10 albo łączenie uchwytami śrubowymi.

Na wysokości 1 m od ziemi należy wykonać zacisk probierczy. Połączenie wykonać dwiema śrubami z odsadzeniem 30 mm od słupa na długości 75 mm.

Przewody uziemiające wprowadzone do gruntu, niezależnie od posiadania stałych pokryć antykorozyjnych (ocynkowania, miedziowania) powinny być pokryte warstwą nie-przepuszczającą wilgoci. Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją przez pokrycie w ziemi, np. masą asfaltową, a w części nadziemnej słupa wazeliną bezkwasową. Bednarkę łączącą uziom z zaciskiem probierczym pokryć powłoką antykorozyjną do wysokości 0,3m nad ziemią i do głębokości 0,2m w ziemi.

Po wykonaniu robot należy dokonać pomiaru stanu izolacji, oporności uziemień i sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń, wyniki pomiarów potwierdzić protokołami, które należy przekazać Użytkownikowi.

Tabela doboru obciążeń słupów

Do zaprojektowania słupów wykorzystano:

- „Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami samonośnymi o powłoce z polietyleny usieciowanego o przekrojach 25 ÷ 120 mm2 na żerdziach wirowanych i ŻN”

- „Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25 ÷ 95 mm2 na żerdziach wirowanych”

Strefy obciążenia wiatrem W2 i sadzią S3 wg. PN-EN-50341.2-22:2016-04.

Przed przystąpieniem do wykonania posadowień słupów należy w pierwszej kolejności dokonać oceny podłoża gruntowego w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-03020. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano posadowienie słupów dla gruntu słabego.

| L.p. | Nr słupa | Typ słupa | Typ linii głównej Podstawowe składowe obciążenia | Maks. Siła obciążenia słupa Pu [daN] | Typ żerdzi | Dopuszczalne obciążenie słupa Puwd [daN] | Dobrany fundament słupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Obiekt nn-C1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 301 | K | 4xAl 50 45MPa | 893 | 12/10 | 1200 | UP3+UP4 |
|  | 102/1 | K | 4xAl 50 25MPa | 495 | 12/12 | 1200 | UP3+UP4 |

Obliczenia wytrzymałości słupów nN

| Przewód | Długość przesła a[m] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 30 | 30 ÷ 45 | 45 ÷ 65 | 65 ÷ 90 |
|  | Naciąg Fn [daN] |  |  |  |
| AsXSn 4x70 | 420 | 560 | 700 | 910 |
| AsXSn 4x50 | 350 | 450 | 600 | 750 |
| AsXSn 4x35 | 280 | 385 | 490 | 595 |
| AsXSn 2x25 | 163 | 213 | - | - |

| Linia | Długość przesła a[m] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a≤35 | a≤40 | a≤45 | a≤50 | a≤55 | a≤60 | a≤65 |
|  | Naciąg Fn [daN] |  |  |  |  |  |  |
| 4xAL70 | 703 | 843 | 1124 | 1265 | 1546 | 1686 | 1827 |
| 4xAL50 | 495 | 693 | 891 | 990 | 1187 | 1286 | 1489 |
| 4xAL35 | 419 | 559 | 698 | 838 | 908 | 1047 | - |
| 2xAL25 | 200 | 250 | 300 | 324 | 374 | - | - |
| AL25 | 100 | 125 | 150 | 162 | 187 | - | - |

Obiekt nn-C1 [4xAL50mm2; WII; SII]

Dobór słupa krańcowego nr 301

| Naciąg podstawowy 1 (4xAL50; a=44m) | Np1= 891 daN |
| --- | --- |
| Obciążenie przewodów wiatrem: | Pwp= 21 daN |
| Obciążenie słupa wiatrem: | Pws= 60 daN |

Puwd≥Puw

Puw=Np2+Pws2=893daN=8,93kN

Dobrano słup: K-12/12, żerdź E-12/12 o dopuszczalnym obciążeniu Puwd=12kN

Dobór ustoju: ustój typu UP3, głębokość zakopania t = 2,9 m

Dobór słupa krańcowego nr 102/1

| Naciąg podstawowy 1 (4xAL50; a=19m) | Np1= 495 daN |
| --- | --- |
| Obciążenie przewodów wiatrem: | Pwp= 9 daN |
| Obciążenie słupa wiatrem: | Pws= 60 daN |

Puwd≥Puw

Puw=Np2+Pws2=499daN=4,99kN

Dobrano słup: K-12/12, żerdź E-12/10 o dopuszczalnym obciążeniu Puwd=10kN

Dobór ustoju: ustój typu UP3, głębokość zakopania t = 2,8 m

Obiekt nn-C9 [4xAL35mm2; WII; SII]

Dobór słupa odporowo-narożnego nr 906

| Naciąg podstawowy 1 (4xAL35;a=25m) | Np1= 419 daN |
| --- | --- |
| Naciąg podstawowy 2 (AsXSn 4x35, a=33m) | Np2= 385 daN |
| Obciążenie przewodów wiatrem: | Pwp= 77 daN |
| Obciążenie słupa wiatrem: | Pws= 60 daN |

Pud≥Pu i Pud≥Pz

Pu=23*Np2 +Nr=327daN=2,80kN

Dobrano słup: ON-10,5/6, żerdź E-10,5/6 o dopuszczalnym obciążeniu Pud=6kN

Dobór ustoju: ustój typu UP3, głębokość zakopania t = 2,3 m

Dobór słupa przelotowego nr 907

| Naciąg podstawowy 1 (AsXSn 4x35) | Np1= 350 daN |
| --- | --- |
| Obciążenie przewodów wiatrem: | Pwp= 76 daN |
| Obciążenie słupa wiatrem: | Pws= 50 daN |

Puwd≥Puw

Puw=Pwp+Pws=126daN=1,26kN

Dobrano słup: P-10,5/4,3, żerdź E-10,5/4,3 o dopuszczalnym obciążeniu Puwd=4,3kN

Dobór ustoju: ustój typu UP1, głębokość zakopania t = 2,3 m

Dobór słupa odporowo-narożnego nr 908

| Naciąg podstawowy 1 (4xAL35;a=35m) | Np1= 419 daN |
| --- | --- |
| Naciąg podstawowy 2 (AsXSn 4x35, a=33m) | Np2= 385 daN |
| Obciążenie przewodów wiatrem: | Pwp= 92 daN |
| Obciążenie słupa wiatrem: | Pws= 60 daN |

Pud≥Pu i Pud≥Pz

Pu=23*Np2 +Nr=466daN=4,66kN

Dobrano słup: ON-10,5/6, żerdź E-10,5/6 o dopuszczalnym obciążeniu Pud=6kN

Dobór ustoju: ustój typu UP3, głębokość zakopania t = 2,3 m

Obliczenia wytrzymałościowe słupów oświetleniowych

Obiekt ośw-C3 [AsXSn 2x25mm2; WII; SII]

Dobór słupa krańcowego nr 96a (1/899)

| Naciąg przewodu (AsXSn 2x25; a=34m) | Np1= 163 daN |
| --- | --- |
| Obciążenie wiatrem oprawy | Po= 27daN |
| Wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy | Nr= 0 daN |
| Obciążenie słupa wiatrem: | Ps= 60 daN |

Puwd≥Puw

Puw=Pu2+Pz2

Pu=Np+Nr=163daN=1,63kN

Pz=Ps+Po+Nr=87daN=0,87kN

Puw=185daN=1,85kN

Dobrano słup: K-10,5/6, żerdź E-10,5/6 o dopuszczalnym obciążeniu Pud=6kN

Dobór ustoju: ustój typu UB1, głębokość zakopania t = 2,5 m

Obliczenia techniczne kolizje oświetleniowe

Wymagania oświetlenia

W projekcie załączono wyniki obliczeń natężenia oświetlenia dla chodników, przejść dla pieszych i luminacji pasów jezdni. Wyniki obliczeń potwierdzają, iż uzyskane parametry oświetlenia są wyższe od parametrów założonych.

Obiekt ośw-C1 – km 189+501

SOU-435 „Barniewicka”

P224-PW-ELE-03-002-OBL-WK189+501-01 – obliczenia fotometryczne

Tabela 6.7.1.1.2 Minimalne parametry oświetlenia dla ul. Letniskowej w m. Gdańsk Osowa – bez redukcji mocy

| Klasa oświetleniowa | Evśr [lx] | Ehśr [lx] | Emin [lx] | Lm [cd/m2] | Uov [-] | Uoh [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4 – dla jezdni | 10 | - | - | - | 0,4 | - |
| C2 – dla jezdni – strefa przejściowa | 20 | - | - | - | 0,4 | - |
| S3 – dla chodników | 7,5 | - | 1,5 | - | - | - |
| S1 – dla chodników – strefa przejściowa | 15 | - | 5,0 | - | - | - |
| C0 – dla tunelu | 50 | - | - | - | 0,4 | - |

Tabela 6.7.1.1.2 Minimalne parametry oświetlenia dla ul. Letniskowej w m. Gdańsk Osowa – redukcja mocy

| Klasa oświetleniowa | Evśr [lx] | Ehśr [lx] | Emin [lx] | Lm [cd/m2] | Uov [-] | Uoh [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C5 – dla jezdni | 7,5 | - | - | - | 0,4 | - |
| C3 – dla jezdni – strefa przejściowa | 15 | - | - | - | 0,4 | - |
| S4 – dla chodników | 7,5 | - | 3 | - | - | - |
| S1 – dla chodników – strefa przejściowa | 15 | - | 5,0 | - | - | - |
| C1 – dla tunelu | 30 | - | - | - | 0,4 | - |

Tabela 6.7.1.1.3 Minimalne parametry oświetlenia dla ul. Kielnieńskiej w m. Gdańsk Osowa – bez redukcji mocy

| Klasa oświetleniowa | Evśr [lx] | Ehśr [lx] | Emin [lx] | Lm [cd/m2] | Uov [-] | Uoh [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M3/C3 – dla jezdni | 15 | - | - | - | 0,4 | - |
| P3 – dla chodników | 7,5 | - | 1,5 | - | - | - |

Tabela 6.7.1.1.4 Minimalne parametry oświetlenia dla ul. Kielnieńskiej w m. Gdańsk Osowa – redukcja mocy

| Klasa oświetleniowa | Evśr [lx] | Ehśr [lx] | Emin [lx] | Lm [cd/m2] | Uov [-] | Uoh [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M4/C4 – dla jezdni | 10 | - | - | - | 0,4 | - |
| P4 – dla chodników | 5 | - | 1 | - | - | - |

Obliczenia instalacji uziemiającej

Aby zapewnić wymaganą wartość rezystancji należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną 30x4mm o długości 80m oraz pogrążyć w gruncie 2 uziemiacze pionowe Φ16 o długości 3m, oddalone od siebie o 10 m. Uziomy pionowe połączyć z układaną bednarką na głębokości min. 0,8m.

Zaleca się wykonanie części uziemienia w trakcie wykonywania linii kablowych. W pogłębionych o 15 cm (w stosunku do wymaganych) wykopach kablowych ułożyć uziom taśmowo – prętowy, przykryć go 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie 10cm warstwą piasku i przystąpić do układania kabli nN.

Obliczenia instalacji uziemiającej:

R1=ρ2πL⋅ln2L2b⋅h=5002⋅3,14⋅80⋅ln2⋅8020,030⋅0,95=12,71Ω

R2=ρ2πl⋅ln8ld-1=5002⋅3,14⋅3⋅ln8⋅30,016-1=167,5Ω

Rw=R1∙R2R1∙ɳ1+n∙R2∙ɳ2=12,71∙167,512,71∙0,85+2∙167,5∙0,85=7,2Ω<10Ω

gdzie:

R1- rezystancja uziomu poziomego [Ω];

R2- rezystancja pojedynczego uziomu pionowego [Ω];

Rw-  rezystancja wypadkowa uziomu poziomego i pionowego [Ω];

ϱ – rezystywność gruntu [Ωm];

L – długość uziomu poziomego (bednarki) [m];

ᶩ  – długość uziomu pionowego (szpilki) [m];

n – ilość prętów [szt];

h – minimalna głębokość zakopania bednarki [m];

b – szerokość bednarki [m];

d – średnica pręta[m];

ɳ1  – współczynnik wykorzystania bednarki;

ɳ2  – współczynnik wykorzystania pręta.

Bilans mocy

Obiekt ośw-C1 – km 189+501

SOU-435 „Barniewicka”

Tabela 4.7.3.1 Bilans mocy dla SOU-435-Barniewicka

| SOU-435-Barniewicka – przed przebudową |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość lamp o mocy |  |  |  |  | Całkowita moc opraw [Po] |
|  | 70W |  | 58W |  |  |  |
|  | szt. |  | szt. |  |  | [W] |
| Suma | 10 |  | 4 |  |  | 932 |
| SOU-435-Barniewicka – po przebudowie |  |  |  |  |  |  |
|  | 70W | 36,6W |  | 62W | 122W |  |
|  | szt. | szt. |  | szt. | szt. | [W] |
| Suma: | 3 | 6 |  | 5 | 3 | 1105,6 |

Tabela 4.7.3.2 Bilans mocy dla SO-3 Kielnieńska Jurata

| SO-3 Kielnieńska Jurata – przed przebudową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość lamp o mocy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Całkowita moc opraw [Po] |
|  | 45W |  | 65W |  | 75W |  | 95 W |  | 105W |  | 120W |  |  |
|  | szt. |  | szt. |  | szt. |  | szt. |  | szt. |  | szt. |  | [W] |
| Suma | 10 |  | 2 |  | 4 |  | 14 |  | 5 |  | 2 |  | 2975 |
| SO-3 Kielnieńska Jurata – po przebudowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45W | 65W |  | 75W |  | 95 W | 105W | 120W |  | 89W |  | 25,8W |  |
|  | szt. | szt. |  | szt. |  | szt. | szt. | szt. |  | szt. |  | szt. | [W] |
| Suma: | 10 | 2 |  | 4 |  | 14 | 5 | 2 |  | 9 |  | 5 | 3905 |

## Zestawienie montażowe

Kolizje SN

Obiekt SN-C5 – km 189+370

Własność: ENERGA Operator S.A.

Linia SN nr 014106 relacji: SŁ31(014101) – T-1477 Osowa Jezioro

| Rura osłonowa dzielona RHDPE-D 160mm | 8 | m |
| --- | --- | --- |

Obiekt SN-C5a – km 189+370

Własność: ENERGA Operator S.A.

Linia SN nr: S310157 relacji: SŁ12(LN014076) – ST 10-30

| Rura osłonowa dzielona RHDPE-D 160mm | 25 | m |
| --- | --- | --- |

Obiekt SN-C6 – km 190+465

Własność: ENERGA Operator S.A

Linia SN nr: 016053 relacji T-16562 „Drawska” – T-1443 „Osowa Wieś”

| Kabel 3x XRUHAKXS 1x150mm2 | 240 | m |
| --- | --- | --- |
| głowica kablowa SN typu: CHE-F 24kV 70-240 | 3 | szt. |
| Rura osłonowa RHDPEp 160/14,6mm | 146 | m |
| Rura osłonowa HDPE 160 | 73 | m |
| Mufa przejściowa SN typu.:TRAJ-24/70-150-PL01 | 1 | szt. |

Obiekt SN-C6a – km 190+465

Własność: ENERGA Operator S.A

Linia SN nr: 016070 relacji T-1443 „Osowa Wieś” – T-16563 „Chełmińska”

| Kabel 3x XRUHAKXS 1x150mm2 | 79 | m |
| --- | --- | --- |
| głowica kablowa SN typu: CHE-F 24kV 70-240 | 3 | szt. |
| Rura osłonowa RHDPEp 160/14,6mm | 62 | m |
| Mufa przejściowa SN typu: TRAJ-24/1x70-150-PL01 | 1 | szt. |

Obiekt SN-C7 – km 190+465 LK201

Własność: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna

Linia SN 3xXRUHAKXS 1x120 nr: 016515 kier. Stacja Uzdatniania Wody „Osowa”

| Kabel 3x XRUHAKXS 1x150mm2 | 284 | m |
| --- | --- | --- |
| Rura osłonowa RHDPEp 160/14,6mm | 198 | m |
| Rura osłonowa HDPE 160 | 73 | m |
| Mufa przelotowa SN typu.: 3xCHMSV 24kV 95-240 | 2 | kpl. |

Kolizje nn

Obiekt nn-C1 – km 187+520

Własność: ENERGA Operator S.A.

T-1461 „Barniewice II”

| Kabel NA2XY 4x120mm2 | 70 | m |
| --- | --- | --- |
| Rura RHDPEp110/10mm | 64 | m |
| Słup nr 301 (K-12/12) |  |  |
| - Żerdź E-12/12 | 1 | szt. |
| - Ustój UP3 | 1 | kpl. |
| - Poprzecznik krańcowy PK-1 | 1 | szt. |
| - Obejma 0-3 | 1 | szt. |
| - Izolator S-80/2 | 4 | szt. |
| - Ograniczniki przepięć typu BOP-R 0.5/10 | 3 | szt. |
| - Uziom z prętów 16 i FeZn30x4 TP 2x12 + 3x6 | 1 | kpl. |
| - Zacisk odgałęźny SPIN 383 | 4 | szt. |
| - Rura osłonowa RHDPE-UV 75/7,0 | 3 | m |
| Słup nr 102/1 (K-12/10) |  |  |
| - Żerdź E-12/10 | 1 | szt. |
| - Ustój UP3 | 1 | kpl. |
| - Poprzecznik krańcowy PK-1 | 1 | szt. |
| - Obejma 0-3 | 1 | szt. |
| - Izolator S-80/2 | 4 | szt. |
| - Ograniczniki przepięć typu BOP-R 0.5/10 | 3 | szt. |
| - Uziom z prętów 16 i FeZn30x4 TP 2 x 12+3 x 6 | 1 | kpl. |
| - Zacisk odgałęźny SPIN 383 | 4 | szt. |
| - Rura osłonowa RHDPE-UV 75/7,0 | 3 | m |

Obiekt nn-C3 – km 187+900

Własność: ENERGA Operator S.A.

Linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x120

T-317170 Nowy Świat 66 relacji: ZK-Planetarna1 – ZK-dz457

| Rura osłonowa dzielona RHDPE-D 110mm | 12 | m |
| --- | --- | --- |

Obiekt nn-C4 – km 188+855

Własność: ENERGA Operator S.A.

T-16521-400 „Boczna” relacji: T-16521 – Z3100531

| Kabel NA2XY 4x240mm2 | 130 | m |
| --- | --- | --- |
| Rura osłonowa HDPE | 125 | m |
| Bednarka FeZn 30x4 | 113 | m |
| Uziom z prętów 16 – 6m | 2 | kpl |
| Mufa kablowa przelotowa nN typu: SMHSV4 95-240 | 1 | szt. |

Obiekt nn-C5 – km 190+475

Własność: ENERGA Operator S.A.

T-1443 „Osowa Wieś” [obwód 1443-800-1 kier. sł. Chwaszczyno]

| Kabel NA2XY 4x120mm2 | 74 | m |
| --- | --- | --- |
| Rura osłonowa RHDPEp110/10 | 52 | m |
| Mufa kablowa przelotowa nN typu: SMHSV4 95-240 | 1 | szt. |

Obiekt nn-C6 – km 190+475

Własność: ENERGA Operator S.A.

T-1443 „Osowa Wieś” [obwód 1443-900-1 kier. Oliwa]

| Kabel NA2XY 4x120mm2 | 74 | m |
| --- | --- | --- |
| Rura osłonowa RHDPEp110/10 | 52 | m |
| Rura osłonowa HDPE110 | 4 | m |
| Rura osłonowa RHDPE-UV 75/7,0 | 3 | m |
| Zacisk odgałęźny SPIN 383 | 4 | szt. |

Obiekt nn-C9 – km 190+700

Własność: ENERGA Operator S.A.

T-1443 „Osowa Wieś”

| Przewód AsXSn 4x35 mm2 | 67 | m |
| --- | --- | --- |
| Słup nr 906 (ON-10,5/6) |  |  |
| - Żerdź E-10,5/6 | 1 | szt. |
| - Ustój UP3 | 1 | kpl. |
| - Poprzecznik krańcowy PK-1 | 1 | szt. |
| - Śruba oc znakr. i podkł. okr. I spręż. | 2 | szt. |
| - Izolator S-80/2 | 4 | szt. |
| - Złączka pętlicowa 2509 | 4 | szt. |
| - Hak wieszakowy SOT39 | 1 | szt. |
| - Uchwyt odciągowy SO274S | 1 | szt. |
| - Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP32.1 | 4 | szt. |
| - Ograniczniki przepięć typu BOP-R 0.5/10 | 3 | szt. |
| - Uziom z prętów 16 i FeZn30x4 TP 2 x 12+3 x 6 | 1 | kpl. |
| Słup nr 907 (P-10,5/4,3) |  |  |
| Żerdź E-10,5/4,3 | 1 | szt. |
| Ustój UP1 | 1 | kpl. |
| Hak wieszakowy SOT 21.1 | 1 | szt. |
| Uchwyt przelotowy SO270 | 1 | szt. |
| Słup nr 908 (ON-10,5/6) |  |  |
| - Żerdź E-10,5/6 | 1 | szt. |
| - Ustój UP3 | 1 | kpl. |
| - Poprzecznik krańcowy PK-1 | 1 | szt. |
| - Śruba oc znakr. i podkł. okr. I spręż. | 2 | szt. |
| - Izolator S-80/2 | 4 | szt. |
| - Złączka pętlicowa 2509 | 4 | szt. |
| - Hak wieszakowy SOT39 | 1 | szt. |
| - Uchwyt odciągowy SO274S | 1 | szt. |
| - Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP32.1 | 4 | szt. |
| - Ograniczniki przepięć typu BOP-R 0.5/10 | 3 | szt. |
| - Uziom z prętów 16 i FeZn30x4 TP 2 x 12+3 x 6 | 1 | kpl. |

Kolizje oświetleniowe

Obiekt ośw-C1 – km 189+501

SOU-435 „Barniewicka”

| L.p. | Nazwa | ilość. | jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słup stalowy ocynkowany 7m, kompletny, z osprzętem, fundamentem, bez wysięgnika | 8 | kpl. |
| 2 | Wysięgnik HxL = 1x2m | 4 | szt. |
| 3 | Wysięgnik HxL = 1x1m | 4 | szt. |
| 4 | Oprawa oświetleniowa drogowa LED 122W | 3 | szt. |
| 5 | Oprawa oświetleniowa drogowa LED 62W | 5 | szt. |
| 6 | Oprawa oświetleniowa liniowa LED 36,6W | 6 | szt. |
| 7 | Autonomiczny przekaźnik czasowy APC-LED | 8 | szt. |
| 8 | Rura osłonowa HDPE110 | 59 | m |
| 9 | Rura osłonowa HDPE 50 | 272 | m |
| 10 | Kabel YAKXS 4x35 | 265 | m |
| 11 | Bednarka FeZn 30x4mm | 237 | m |
| 12 | Uziom z prętów 16 i FeZn30x4 TP 2 x 12+3 x 6 | 3 | kpl. |
| 13 | Folia do znakowania kabli - niebieska | 237 | m |
| 14 | Kabel YKY 4x2,5 mm2 | 51 | m |
| 15 | Kabel YDY 2x2,5 | 48 | m |

Obiekt ośw-C3 – km 190+465

| Słup stalowy ocynkowany h=7m, kompletny, z fundamentem, osprzętem, bez wysięgnika | 9 | kpl. |
| --- | --- | --- |
| Wysięgnik 2ram HxL = 1x1m | 5 | szt. |
| Wysięgnik 1ram HxL = 1x1m | 4 | szt. |
| Oprawa oświetleniowa drogowa LED 73W | 9 | szt. |
| Oprawa oświetleniowa drogowa LED 26W | 5 | szt. |
| Kabel YAKXS 4x35 | 552 | m |
| Rura osłonowa HDPE110 | 89 | m |
| Rura osłonowa HDPE 50 | 552 | m |
| Bednarka FeZn 30x4mm | 160 | m |
| Folia do znakowania kabli - niebieska | 160 | m |
| Kabel YDY 3x2,5 | 140 | m |

## Zestawienie demontażowe

Demontażowi będą poddane konstrukcje wsporcze linii energetycznych, słupy i oprawy oświetleniowe oraz przewody i kable elektroenergetyczne. Wymienione materiały i urządzenia po demontażu należy przekazać do wykorzystania lub utylizacji, wg stanu technicznego urządzeń i dyspozycji Właściciela.

Kolizje SN

| Lp | Linia |  | SN-C6 | SN-C6a | SN-C7 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel 3xXRUHAKXS 1x120mm2 | m | - | - | 210 | 210 |
| 2 | Kabel HAKnFtA 3x120mm2 | m | 176 | 37 | - | 213 |

Kolizje nn

| Lp | Linia |  | nn-C1 | nn-C4 | nn-C5 | nn-C6 | nn-C9 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słup jednożerdziowy ŻN wraz z osprzętem | kpl. | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| 2 | Przewód 4x AL50 mm2 | m | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 3 | Przewód 4x AL35 mm2 | m | - | - | - | - | 71 | 71 |
| 4 | Kabel YAKY 4x120 mm2 | m | - | - | 51 | 40 | - | 91 |
| 5 | Kabel YAKY 4x240mm2 | m | - | 113 | - | - | - | 113 |

Kolizje oświetleniowe

Obiekt ośw-C1 – km 189+501

SOU-435 „Barniewicka”

| L.p. | Nazwa | ilość | jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż słup oświetleniowy stalowy z oprawą | 7 | kpl. |
| 2 | Demontaż oprawa oświetleniowa liniowa | 4 | szt. |
| 3 | Demontaż kabel oświetleniowy YAKXs 4x25 | 170 | m |
| 4 | Demontaż kabel oświetleniowy YKY 4x2,5 | 30 | m |

| Lp | Linia |  | Ośw-C2 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słup jednożerdziowy ŻN wraz z osprzętem | kpl. | 4 | 4 |
| 2 | Słup betonowy typu OŻ wraz z osprzętem | kpl | 2 | 2 |
| 3 | Słup metalowy typu SSO wraz z osprzętem | kpl | 1 | 1 |
| 4 | Oprawa oświetleniowa sodowa | szt. | 7 | 7 |
| 5 | Przewód 2xAL25 mm2 | m | 20 | 20 |
| 6 | Kabel YAKY 4x35mm2 | m | 150 | 150 |

## Opis zakresu równoważności

W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej jakiegokolwiek opisu charakteryzującego pochodzenie projektowanych urządzeń dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego, które umożliwia uzyskanie efektu założonego za pomocą innego rozwiązania technicznego przy czym zastosowane materiały i urządzenia równoważne gwarantują spełnienie wymagań zawartych w standardach technicznych gestora sieci oraz  w przypadku, gdy dany materiał przeszedł na dzień sporządzenia projektu postępowanie prekwalifikacyjne, powinien znajdować się w wykazie materiałów i urządzeń przekwalifikowanych.

| l.p. | Nazwa | Równoważność |
| --- | --- | --- |
| 1 | RHDPEp 160 | Rura osłonowa gładkościenna-grubościenna-przepustowa przeznaczone są do budowy rurociągów ochronnych w warunkach specjalnych Średnica zewnętrzna: 160mm Kolor: czarny Materiał: polietylen HDPE Łączenie: przez zgrzewanie Odporność na ściskanie 750N |
| 2 | RHDPE-D 160 | Rura osłonowa jednościenna gładka dzielona wzdłużnie Średnica zewnętrzna: 160mm Kolor: Czerwony Materiał: polietylen HDPE Łączenie: poprzez przesunięcie dwóch połówek rury względem siebie Odporność na ściskanie 750N |
| 3 | RHDPE 160 | Rura osłonowa Kolor: czerwony, Materiał: polietylen HDPE Łączenie: przy pomocy złączek |
| 4 | RHDPE-UV 110 | Rura osłonowa gładkościenna (śr. 110mm) Kolor: czarna Odporna na promieniowanie UV. Odporność na ściskanie: 750N Materiał: polietylen HDPE z dodatkiem stabilizatora UV |
| 5 | RHDPE-UV 50 | Rura osłonowa gładkościenna (śr. 50mm) Kolor: czarna Odporna na promieniowanie UV. Odporność na ściskanie: 750N Materiał: polietylen HDPE z dodatkiem stabilizatora UV |
| 6 | RHDPEp 110 | Rura osłonowa gładkościenna-grubościenna-przepustowa przeznaczone są do budowy rurociągów ochronnych w warunkach specjalnych Średnica zewnętrzna: 110mm Kolor: czarny Materiał: polietylen HDPE Łączenie: przez zgrzewanie Odporność na ściskanie 750N |
| 7 | RHDPE-D 110 | Rura osłonowa jednościenna gładka dzielona wzdłużnie Średnica zewnętrzna: 110mm Kolor: Niebieski Materiał: polietylen HDPE Łączenie: poprzez przesunięcie dwóch połówek rury względem siebie Odporność na ściskanie 250N |
| 8 | RHDPE 110 | Rura osłonowa Średnica zewnętrzna: 110mm Kolor: niebieski Materiał: polietylen HDPE Łączenie: przy pomocy złączek |
| 9 | RHDPE-UV 75/7,0 | Rura osłonowa gładkościenna (śr. 75mm) Kolor: czarna Odporna na promieniowanie UV. Odporność na ściskanie: 750N Materiał: polietylen HDPE z dodatkiem stabilizatora UV |
| 10 | Mufa przelotowa SN | Mufa przelotowa prefabrykowana do łączenia kabli jednożyłowych o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE na napięcie 12/20 (np. XUHAKXS. YHAKXS, XRUHAKXS, XNRUHAKXS), o łączonej żyle roboczej 35-240 mm2 za pomocą złączek zaprasowywanych na sześciokąt lub śrubowych, izolacja podstawowa kabla ze zintegrowanym sterowaniem pola odtwarzana w technologii nasuwanej lub zimnokurczliwej np.: 3xCHMSV 24kV XX-XX, POLJ-24/1xXX-XX, JUPRF 24 XX-XX CM S2 PO |
| 11 | Mufa przejściowa SN | Mufy przejściowe do łączenia kabli trójżyłowych o izolacji papierowo-olejowej, opancerzonych i nieopancerzonych i wspólnej powłoce metalowej na napięcie 12/20 kV z kablami jednożyłowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE na napięcie 12/20 kV (np. XUHAKXS, YHAKXS, XRUHAKXS, XnRUHAKXS), (komplet=zestaw na 3 fazy, złączki kablowe wchodzą w skład zestawu) np.: TRAJ-24/XX-XX-PL01; CHMP(H)SV3-1 24kV XX-XX/PL; 24GTM3.1 MXX-XX |
| 12 | Mufa przelotowa nN | Mufy kablowe przelotowe do łączenia kabli 4 żyłowych o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE lub PCV na napięcie 0,6/1 kV (np. YAKXS, YXS, YAKY, YKY) o łączonej żyle roboczej 25-240 mm2 za pomocą złączek zaprasowywanych na sześciokąt lub śrubowych, odtworzenie izolacji żyły kabla grubościenną rurą termokurczliwą z wewnętrzną warstwą termotopliwego kleju uszczelniającego np.: np: LJSB-4xXX-XX-PL02, SMHSV4 XX-XX, SRN4 XX-XX ZXX. |
| 13 | TECEO GEN2 1 5068 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 32 XP-G3@500mA NW 740 230V | - strumień świetlny oprawy min. 6234 lm, - strumień świetlny lampy min 7975lm, - maksymalna moc oprawy 50 W, - CRI 70 - II klasa izolacji |
| 14 | TECEO GEN2 1 5068 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 40 XP-G3@700mA NW 740 230V | - strumień świetlny oprawy min. 10259 lm, - strumień świetlny lampy min 13124 lm, - maksymalna moc oprawy 85 W, - CRI 70 - II klasa izolacji |
| 15 | TECEO GEN2 1 5068 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 40 XP-G3@900mA NW 740 230V | - strumień świetlny oprawy min. 12446 lm, - strumień świetlny lampy min. 15924 lm, - maksymalna moc oprawy 111 W, - CRI 70 - II klasa izolacji |
| 16 | TECEO GEN2 1 5145 [Flat, Glass Extra Clear, Smooth], [Lum. shape-related, Plastic, White] Back Light, Light Exhauster, Zebra right 48 XP-G3@300mA NW 740 230V | - strumień świetlny oprawy min. 5603 lm, - strumień świetlny lampy min 7642 lm, - maksymalna moc oprawy 43 W, - CRI 70 - II klasa izolacji - asymetryczny strumień świetlny |
| 17 | CITEA NG2 MIDI 5304 Flat glass 40 LH351C@500mA WW 830 230V 02-58-001 528492 | - strumień świetlny oprawy min. 6234 lm, - strumień świetlny min 9493lm, - maksymalna moc oprawy 62 W, - CRI 80 - II klasa izolacji |
| 18 | CITEA NG2 MIDI 5304 Flat glass 80 LH351C@500mA WW 830 230V 02-58-003 528492 | - strumień świetlny oprawy min. 15690 lm, - strumień świetlny min. 18792 lm, - maksymalna moc oprawy 122 W, - CRI 80 - II klasa izolacji |
| 19 | INV320LED-1500-J4M3-1 | - strumień świetlny oprawy min. 5259 lm, - strumień świetlny lampy min 5259 lm, - maksymalna moc oprawy 45,4 W, - CRI 80 - II klasa izolacji |
| 20 | APC-LED | - napięcie zasilające: 230 V +5/–15%, 50Hz - urządzenie w obudowie przystosowanej do złącza NEMA - wymiary urządzenia w obudowie NEMA (wys./średnica): 50 x Ø 84 mm, (montaż na zewnątrz oprawy LED) - ilość wyjść: APC-LED 1-10 V – 1, - pobór mocy 0,5 W - temperatura pracy: od –30°C do +80°C - stopień ochrony: IP20 |

## Uwagi końcowe

- Dla zagwarantowania zgodności technicznej wyrobów i zapewnienia wymaganej jakości, dla partii materiałów i/lub urządzenia powinny być dostarczone wymagane dokumenty dla danego wyrobu, takie jak:

- Świadectwo odbioru

- Deklaracja zgodności

- Wyniki badan laboratoryjnych

- Protokół odbioru technicznego

- Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – podstawa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. c i d (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

- Całość prac wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami oraz standardami PKP, w nawiązaniu do projektów i we współpracy z wykonawcami pozostałych branż.

- W przypadku wykrycia na etapie realizacji robót rozbieżności rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym oraz pojawienia się faktów nieznanych, czy też nieuwzględnionych na etapie projektowania dokumentacja projektowa zostanie zweryfikowana. Zmiany zostaną przekazane Wykonawcy do realizacji.

- Istniejące elektroenergetyczne sieci i urządzenia należy przebudować w celu usunięcia kolizji z projektowanym układem torowym tak aby nie zmieniać istniejącego układu powiązania sieci.

- Modernizowane urządzenia elektroenergetyczne muszą znajdować się w normatywnych odległościach względem projektowanego układu torowego i drogowego. Wszystkie prace na styku zakresu przebudowywanej sieci należy prowadzić w sposób umożliwiający etapowanie robót elektroenergetycznych w zależności od fazy wykonywania robót torowych i w sposób umożliwiający utrzymanie ciągłości eksploatacji.

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie winny być traktowane tak jak ujęte w obu częściach. W przypadku rozbieżności w jakimś z elementów dokumentacji należy to wyjaśnić z projektantem przed wykonaniem prac.

- Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt organizacji robót ze szczególnym uwzględnieniem BHP. Na odcinkach przebiegu istniejącego czynnego uzbrojenia terenu, przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, prace należy prowadzić pod nadzorem ich Użytkowników, po wcześniejszym powiadomieniu o rozpoczęciu robót .

- Praca w pobliżu wszystkich istniejących linii elektroenergetycznych, zarówno napowietrznych jak i kablowych będących pod napięciem stwarzają niebezpieczeństwo porażenia. Dlatego niemal wszystkie prace związane z przebudową linii należy wykonywać przy wyłączonym napięciu oraz ich uziemieniu. Rozpoczęcie robót może nastąpić na podstawie pisemnego polecenia prac.

- Lokalizację urządzeń należy zlecić uprawnionemu geodecie przed rozpoczęciem robót.

- Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych. Dopuszcza się dostarczenie oświadczenia geodety o wykonaniu pomiarów geodezyjnych. Wraz z oświadczeniem geodety należy dołączyć punkty pomiarowe ponumerowane i opisane przez współrzędne (X,Y,Z) obiektów w wersji elektronicznej, w postaci plików tekstowych txt lub szkic geodezyjny w standardzie określonym dla operatu geodezyjnego. W przypadku dostarczenia szkicu w plikach dxf lub dwg plik tekstowy ze współrzędnymi nie jest wymagany.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca winien powiadomić operatorów (użytkowników) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczęcia robót, wraz ze zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robót na odcinkach kolizyjnych.

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić Użytkownika .

- Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem.

- Wykonanie projektowanych sieci I instalacji powinna wykonać firma zatrudniająca osoby – elektromonterów posiadających Świadectwo kwalifikacyjne grupy „E” i „D” z uprawnieniami do pomiaru.

- Po ułożeniu kabla metodą wykopu otwartego, a przed wykonaniem obsypki kabla wykonawca zobowiązany jest do wykonania zdjęć obrazujących rów kablowy. Zdjęcia muszą być wykonane w odstępach nie rzadziej, niż co 10m,przesuwając się wzdłuż przebiegu trasy linii kablowej, przy czym aparat należy trzymać pod kątem około30° do kierunku przemieszczania się. Czynność należy powtórzyć po ułożeniu folii ostrzegawczej. Każde zdjęcie winno być wykonane z geotagiem tj. znacznikiem lokalizacji GPS. Dokumentację zdjęciową należy dołączyć na płycie CD/DVD wraz z dokumentacją powykonawczą. Dokumentacja fotograficzna winna obejmować również:

a) wskazania głębokości wykopu,

b) każde skrzyżowanie z podziemną infrastrukturą,

c) ułożenie kabla na załomach

- Po posadowieniu słupa, a przed zasypaniem wykonawca zobowiązany jest do wykonania zdjęć obrazujących posadowienie słupa wraz z fundamentowaniem. Zdjęcia muszą być wykonane dla każdego słupa z uwidocznieniem całości posadowienia słupa. Każde zdjęcie winno być wykonane z geotagiem. Dokumentację zdjęciową należy dołączyć na płycie CD/DVD wraz z dokumentacją powykonawczą.

- Prace zanikowe należy zgłaszać, z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem (5 dni roboczych), do odpowiedniej komórki organizacyjnej na obszarze działania gestora sieci w celu dokonania etapowego odbioru potwierdzonego odpowiednim protokołem.

- Elementy sieci takie jak: mostki z możliwością ich rozłączenia, odłączniki, rozłączniki, rozłączniki sterowane radiowo, reklozery, miejsca przyłączenia kabla do linii napowietrznej wymagają dokumentacji powykonawczej w postaci zdjęć wykonanych z każdej strony słupa, minimum cztery ujęcia.

- Po zakończeniu budowy, a przed dokonaniem odbioru technicznego należy dokonać wymaganych pomiarów, a protokoły z tych badań należy przedłożyć gestorowi sieci wraz z dokumentacją powykonawczą.

- Przytoczenie w niniejszym opracowaniu nazwy lub typu zastosowanych materiałów i urządzeń ma na celu wskazanie cech i minimalnych parametrów technicznych, a także norm jakościowych, które powinny być spełnione przez zastosowany produkt. Dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, a zmiana producenta „urządzenia" jest możliwa pod warunkiem zastosowania zamiennika o możliwościach, funkcjach i parametrach równoważnych lub wyższych założonych w niniejszym projekcie i specyfikacji technicznej - „urządzenie" innego producenta musi być kompatybilne z „urządzeniami" już zastosowanymi. Zastosowanie zamiennika nie może pociągnąć za sobą zmiany pozostałych rozwiązań projektowych. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej akceptacji w tym zakresie Inwestora oraz gestora sieci.

- W sytuacji gdy na etapie realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od zapisów określonych w niniejszym opracowaniu Wykonawca  każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej akceptacji w tym zakresie Inwestora oraz gestora sieci.

- Na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem prac na sieci oświetleniowej poinformować gestora sieci o tym fakcie.

- Prace prowadzić po dopuszczeniu i pod nadzorem gestora sieci.

- Przed przystąpieniem do prac należy potwierdzić u Wykonawcy robót torowych i drogowych rzędne projektowanego torowiska i innych nawierzchni w miejscu skrzyżowań z projektowanymi trasami kablowymi. Wykonanie robót poprzedzić wytyczeniem tras kablowych przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

- Prace ziemne należy skoordynować z innymi branżami na etapie budowy tak by nie występowała konieczność odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni). Po robotach teren w rejonie inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego, nie gorszego niż stan przed przystąpieniem do wykonywania robót.

- Prace ziemne w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą oraz projektowaną w ramach opracowania infrastrukturą prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kolidujące  miejsca oraz zbliżenia winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych.  W przypadku prac z użyciem sprzętu zmechanizowanego prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac

Opracował

Piotr Supernak

## Załączniki

Warunki przebudowy ENERGA OPERATOR S.A.

R/22/075344/2

Warunki przebudowy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

EOŚ-6680/UP-S-EF/2023

Warunki przebudowy ZDiZ Gdańsk

IE/123/2019/JR

IE/123/2019/JR – prolongata

IE/151/2022/JR

Warunki przebudowy GIWK

WT/628B/2019/DG

Uzgodnienie nr GD/1/0216/2023 – Energa Operator S.A.

Uzgodnienie nr P/12/2024 – Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Pismo nr GZDiZ.ZD.636.17.6.2023.KS.297,586,2440,4139 – ZdiZ Gdańsk – ul. Letniskowa

Uzgodnienie nr GZDIZ.ZD.6336.9.3.2023/2024/KS.6063 – ZDiZ Gdańsk - ul. Letniskowa

Uzgodnienie nr GZDIZ.ZD.6330.158.3.2024.KS.2569,3500 – ZDiZ Gdańsk - ul. Kielnieńska

Uzgodnienie nr UL-547/2023 – GIWK Gdańsk

Obliczenia fotometryczne

Obliczenia zostały zamieszczone w Załącznik 1 – Obliczenia fotometryczne  
P224-PW-ELE-07-002-OBL

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan sytuacyjny 					Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-1001÷1007

- Schematy przebudowy				Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-2001÷2002

- Profil linii napowietrznej				Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-3001

- Przekroje poprzeczne 				Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-4001÷4003

- Plan sytuacyjny – punkty charakterystyczne 	Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-5001÷5007

- Plan sytuacyjny – uproszczony 			Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-6001÷6002

- Przekroje typowe					Nr rys. P224-PW-ELE-07-002-7001